## PEGUEROS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CATALOGO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO BASE.
Concepto: |  |  | Fecha: | Concurso:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | Plazo de Ejecución:
|  |  | INICIO: | Empresa:
|  |  | TERMINO: | Representante:
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Precio Unitario
|  |  |  | Unitario |  | con Letra
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO. |  |  |  | 14256621.8955
01.00.00 | OBRA CIVIL |  |  |  | 6971219.0355
01.01.00 | PRELIMINARES |  |  |  | 171765.38
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 5073 | 5.9087 | 29975.03 | #VALUE!
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 1er KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3. | 2536.5 | 55.9 | 141790.35 | #VALUE!
01.02.00 | CAJA DE DERIVACION |  |  |  | 39750.73
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 14.3 | 5.9087 | 84.49 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 42.89 | 66.9 | 2869.34 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 135 | 386.1 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 2.86 | 135 | 386.1 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.23 | 1305.17 | 300.19 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 512.14 | 20.5 | 10498.87 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 43.04 | 214.65 | 9238.54 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 5.12 | 1581.56 | 8097.59 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 7.72 | 146.5459 | 1131.33 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 55.76 | 9.45 | 526.93 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 55.76 | 5.39 | 300.55 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.94 | 135 | 4986.9 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 4.29 | 220 | 943.8 | #VALUE!
01.03.00 | TRATAMIENTO PRELIMINAR Y CÁRCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 473949.68
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.29 | 5.9087 | 740.31 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 481.33 | 66.9 | 32200.98 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 135 | 3382.83 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.058 | 135 | 3382.83 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.2135 | 1305.17 | 5499.33 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 7791.54 | 20.5 | 159726.57 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 367.88 | 214.65 | 78965.44 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 77.92 | 1581.56 | 123235.16 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 67.4 | 146.5459 | 9877.2 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 625.72 | 9.45 | 5913.05 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 625.72 | 5.39 | 3372.63 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 291.73 | 135 | 39383.55 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.59 | 220 | 8269.8 | #VALUE!
01.04.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO |  |  |  | 189787.13
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 53.4563 | 5.9087 | 315.86 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 103.2065 | 66.9 | 6904.51 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 135 | 1443.32 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 10.6913 | 135 | 1443.32 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 2.064 | 1305.17 | 2693.87 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 3677.68 | 20.5 | 75392.44 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 170.81 | 214.65 | 36664.37 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 36.77 | 1581.56 | 58153.96 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 17.4359 | 146.5459 | 2555.16 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 134.1684 | 9.45 | 1267.89 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 134.1684 | 5.39 | 723.17 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 16.513 | 135 | 2229.26 | #VALUE!
01.05.00 | FOSA DE LODOS Y NATAS PRIMARIOS |  |  |  | 102347.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 5.9087 | 133.66 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 66.9 | 4088.93 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 1305.17 | 287.79 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 20.5 | 34257.76 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 214.65 | 24197.49 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 1581.56 | 26412.05 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 146.5459 | 1740.97 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 9.45 | 750.71 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 5.39 | 428.18 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 135 | 7334.55 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 220 | 1493.8 | #VALUE!
01.06.00 | REACTOR ANÓXICO Y REACTOR BIOLÓGICO |  |  |  | 1422253.85
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 181.7 | 5.9087 | 1073.62 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 782.16 | 66.9 | 52326.5 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 135 | 4905.9 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 36.34 | 135 | 4905.9 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 7.446 | 1305.17 | 9718.3 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 32035.3 | 20.5 | 656723.65 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 853.38 | 214.65 | 183178.02 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 246.42 | 1581.56 | 389728.02 | #VALUE!
IMPE BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 250.4 | 146.5459 | 36695.1 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 1133.81 | 9.45 | 10714.5 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 1133.81 | 5.39 | 6111.24 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 401.34 | 135 | 54180.9 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 54.51 | 220 | 11992.2 | #VALUE!
01.07.00 | CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 311994.3
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 92.4593 | 5.9087 | 546.32 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 251.4649 | 66.9 | 16823 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 135 | 2496.4 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 18.4919 | 135 | 2496.4 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 3.81 | 1305.17 | 4972.7 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 6005.15 | 20.5 | 123105.58 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 250.86 | 214.65 | 53847.1 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 60.06 | 1581.56 | 94988.49 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 25.604 | 146.5459 | 3752.17 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 326.9043 | 9.45 | 3089.25 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 326.9043 | 5.39 | 1762.01 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 30.4806 | 135 | 4114.88 | #VALUE!
01.08.00 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO |  |  |  | 96360.02
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 42.4 | 5.9087 | 250.53 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 50.88 | 66.9 | 3403.87 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 135 | 1144.8 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 8.48 | 135 | 1144.8 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 1.334 | 1305.17 | 1741.1 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1466.88 | 20.5 | 30071.04 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 104.84 | 214.65 | 22503.91 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 14.67 | 1581.56 | 23201.49 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 19 | 146.5459 | 2784.37 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66.14 | 9.45 | 625.02 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 66.14 | 5.39 | 356.49 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 46.92 | 135 | 6334.2 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 12.72 | 220 | 2798.4 | #VALUE!
01.09.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 54483.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.5 | 5.9087 | 132.95 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 33.75 | 66.9 | 2257.88 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 135 | 607.5 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.5 | 135 | 607.5 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.413 | 1305.17 | 539.04 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 774.36 | 20.5 | 15874.38 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 64.86 | 214.65 | 13922.2 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 7.75 | 1581.56 | 12257.09 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 13.4 | 146.5459 | 1963.72 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 43.875 | 9.45 | 414.62 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 43.875 | 5.39 | 236.49 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 31 | 135 | 4185 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.75 | 220 | 1485 | #VALUE!
01.10.00 | FOSA DE RECIRCULACIÓN DE LODO Y NATAS SECUNDARIOS |  |  |  | 102347.37
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 22.62 | 5.9087 | 133.66 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 61.12 | 66.9 | 4088.93 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 4.524 | 135 | 610.74 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 0.2205 | 1305.17 | 287.79 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 1671.11 | 20.5 | 34257.76 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 112.73 | 214.65 | 24197.49 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 16.7 | 1581.56 | 26412.05 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 11.88 | 146.5459 | 1740.97 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 79.44 | 9.45 | 750.71 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 79.44 | 5.39 | 428.18 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 54.33 | 135 | 7334.55 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 6.79 | 220 | 1493.8 | #VALUE!
01.11.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 837029.02
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 125.91 | 5.9087 | 743.97 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 516.21 | 66.9 | 34534.45 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 25.182 | 135 | 3399.57 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDB | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO INCORPORACION DE HUMEDAD Y HOMOENIZACION. EN CPAS DE 20 CM. | M3. | 25.18 | 135 | 3399.3 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR | M3. | 4.862 | 1305.17 | 6345.74 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy = 4200 KG/CM2. DIFRENTES DIAMETROS. | KG. | 18385.78 | 20.5 | 376908.49 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN MUROS DE CONCRETO, SE INCUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA HABILITACION Y COLOCACION, ASI COMO SU REMOSION. | M2. | 601.48 | 214.65 | 129107.68 | #VALUE!
CONC 250 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 'DE F'C= 250 KG/CM2 EN MUROS DE CIMENTACION Y MUROS. CEMENTO PUSOLANICO RESISTENTE A LOS SULFATOS, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES, FABRICACION, COLOCACION. VIBRADO, CURADO, ACABADO FINO EN LOSAS Y CORONAS DE MURO, LIMPIEZA, CORTE ESPARRAGO Y RESANE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS, DESPERDICIOS DE MATERIALES E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO. | M3. | 141.43 | 1581.56 | 223680.03 | #VALUE!
BAN PVC C/O 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, CON OJILLOS DE 9". | M. | 39.4 | 146.5459 | 5773.91 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 671.07 | 9.45 | 6341.61 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 671.07 | 5.39 | 3617.07 | #VALUE!
RELL COM 90 C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO PARA APROCHES DE ESTRUCTURA EN CAPAS DE 20 CM. | M3. | 258.28 | 135 | 34867.8 | #VALUE!
AGRE FIL GRA 0.75-1.5 | RELLENO A BASE DE PIEDRA Y/O GRAVA TRITURADA DE 1½'' A 3/4'' BANDEADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 15 CM. SE INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO Y MANO DE OBRA | M3. | 37.77 | 220 | 8309.4 | #VALUE!
01.12.00 | CASETA DE CCM |  |  |  | 138600
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 28 | 4950 | 138600 | #VALUE!
01.13.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 423950
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 61 | 6950 | 423950 | #VALUE!
01.14.00 | CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL |  |  |  | 217800
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 44 | 4950 | 217800 | #VALUE!
01.15.00 | CASETA DE DESHIDRATACION |  |  |  | 99000
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN DE CASETA, SE INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | M2. | 20 | 4950 | 99000 | #VALUE!
01.16.00 | RED DE DRENAJE INTERIOR |  |  |  | 62826.38
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 117.3 | 24.4 | 2862.12 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 99.3 | 72.4 | 7189.32 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 5.9 | 73.6 | 434.24 | #VALUE!
PVCA TUB S25 10 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 25 CM DE DIAMETRO. | ML | 20 | 380 | 7600 | #VALUE!
PVCA TUB S25 06 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 15 CM DE DIAMETRO. | ML | 24 | 198 | 4752 | #VALUE!
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 38.7 | 95 | 3676.5 | #VALUE!
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 49.7 | 151 | 7504.7 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 6.6 | 16.5 | 108.9 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 66 | 4.1 | 270.6 | #VALUE!
POZ VIS ESP | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 1.50M | HASTA 1.5 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 6894 | 13788 | #VALUE!
REGIST SAN 4060100 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES 40 CM X 60 CM X 100 CM DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURETES DE TABIQUE DE BARRO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO EN CARAS INTERIORES Y TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. | PZA. | 3 | 4200 | 12600 | #VALUE!
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 2 | 1020 | 2040 | #VALUE!
01.17.00 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, BANQUETAS Y MACHUELOS |  |  |  | 417398.14
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 714 | 5.91 | 4219.74 | #VALUE!
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION EN CORTE PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL COMUN TIPO B, DESPERDICIANDO EL MATERIAL | M3. | 714 | 24.5 | 17493 | #VALUE!
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS CON RODILLO VIBRATORIO
TERR C/MPDE 85 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3. | 142.8 | 37.91 | 5413.55 | #VALUE!
TERR C/MPDB 90 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM | M3. | 214.2 | 60.67 | 12995.51 | #VALUE!
REV MAT BAN | REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO 1ER KM. | M3. | 214.2 | 89.27 | 19121.63 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 835.38 | 9.45 | 7894.34 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 835.38 | 5.39 | 4502.7 | #VALUE!
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE…
EMP PIE 20 | EMPEDRADO EN SECO CON PIEDRA BRAZA DE4" A 3" ASENTADA EN MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:4. | M2. | 680 | 200 | 136000 | #VALUE!
PAV BAN 08 200 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR. | M2. | 55 | 310 | 17050 | #VALUE!
GUA CONC 200 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION PREFABRICADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE EXCAVACION Y PEGADO DE PIEZAS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 | ML. | 325 | 387 | 125775 | #VALUE!
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE…
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 240 | 5.91 | 1418.4 | #VALUE!
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 120 | 94.5 | 11340 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. CON MATERIAL DE BANCO | M3. | 31 | 180 | 5580 | #VALUE!
PIS CONC 10 200 | PISO DE CONCRETO DE F'c = 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. | M3. | 25.5 | 1487 | 37918.5 | #VALUE!
ACER MAL EL 661010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA 'ELECTROSOLDADA DE 66.10.10. | M2. | 36.5 | 21.7307 | 793.17 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… | M3. | 156 | 9.45 | 1474.2 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO… | M3.KM | 1560 | 5.39 | 8408.4 | #VALUE!
01.18.00 | CERCA PERIMETRAL, PORTON, PUERTA PEATONAL Y JARDINERIA |  |  |  | 281183.92
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 430 | 5.9087 | 2540.76 | #VALUE!
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 172 | 94.5 | 16254 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 7.56 | 177.66 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 223.6 | 9.45 | 2113.02 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3.KM | 2236 | 5.39 | 12052.04 | #VALUE!
MUR PIE | MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON 'MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. | M3 | 58.8 | 201.47 | 11846.44 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CON LAS SIGUENTES ESPECIFICACIONES: | ML | 430 | 310 | 133300 | #VALUE!
CERC POR 2 | POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA STANDARD, INC.ACCESORIOS, ASI COMO EXC. RELLENO Y CONCRETO.
CERC POR 4 | MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 MM. CALIBRE 8,5 INCLUYE SOPORTERIA, CON UNA ALTURA DE 2.0 M.
CERC POR 3 | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS. PARA EL REMATE DE CERCA DE MALLA CICLON.
CERC POR 1.0 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA CICLON DE 4.00 MTS DE LARGO X 2.00 MTS DE ALTURA DE DOS HOJAS INCLUYE PASADOR Y PORTACANDADO. | PZA. | 1 | 5400 | 5400 | #VALUE!
JARD PAS ROL ALF | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO, SE INCLUYE CAPA DE TIERRA LAMA CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION. | M2. | 500 | 125 | 62500 | #VALUE!
ARB ORN 1.5 M | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTOS DE 10 CM DE DIAMETRO MAXIMO DE TRONCO Y UNA ALTURA DE 0 A 1.20M INCLUYE HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION | PZA. | 200 | 175 | 35000 | #VALUE!
01.19.00 | LINEA DE AGUA RIEGO INTERIOR |  |  |  | 129732.8855
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 106 | 5.9087 | 626.33 | #VALUE!
EXCA MAN E B S 0-2 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 35.3 | 94.5 | 3335.85 | #VALUE!
| PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN UN ESPESOR DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE A EXCAVACION. | M2. | 23.5 | 18.07 | 424.65 | #VALUE!
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVAVACION. | M3 | 3130.4809 | 30 | 93914.4255 | #VALUE!
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TUB 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | ML | 54 | 45.7 | 2467.8 | #VALUE!
GALV TUB 1 | 1" DE DIAMETRO. | ML | 60 | 76.5 | 4590 | #VALUE!
GALV TUB 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | ML | 80 | 86.9 | 6952 | #VALUE!
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 5.8154 | 17.45 | #VALUE!
GALV COP 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 6.5307 | 26.12 | #VALUE!
GALV COP 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 8 | 8.7076 | 69.66 | #VALUE!
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COD 90 3/4 | 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 12 | 29.8 | 357.6 | #VALUE!
GALV COD 90 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 43.5 | 87 | #VALUE!
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV TEE 1 | 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 39.6 | 79.2 | #VALUE!
GALV TEE 1 1/2 | 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 64.2 | 256.8 | #VALUE!
SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD
GALV COP 1 1/2 3/4 | 1 1/2" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 3 | 18.4 | 55.2 | #VALUE!
GALV COP 1 1/2 1 | 1 1/2" X 1" DE DIAMETRO. | PZA | 2 | 23.5 | 47 | #VALUE!
GALV COP 1 3/4 | 1" X 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 4 | 16.4 | 65.6 | #VALUE!
VAL NAR 3/4 | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA TIPO NARIZ DE 3/4" COPLE DE BRONCE CEDULA 40 STANDARD | PZA | 7 | 98.6 | 690.2 | #VALUE!
SIS HIDRO 2HP | SUMINISTRO , INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO FORMADO POR BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2 HP Y TANQUE PRECARGADO DE 100 LTS. SE INCLUYE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULAS CHECK, VALVULAS DE ESFERA TODOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | PZA | 1 | 15670 | 15670 | #VALUE!
01.20.00 | OBRA CIVIL PARA TUBERIAS DE INTERCONEXION A TODA LA PLANTA |  |  |  | 90882.72
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 388 | 5.91 | 2293.08 | #VALUE!
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 465.6 | 18.11 | 8432.02 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M3. | 271.6 | 84.79 | 23028.96 | #VALUE!
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 372.48 | 50.43 | 18784.17 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO | M3. | 605.28 | 9.45 | 5719.9 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO | M3.KM. | 6052.8 | 5.39 | 32624.59 | #VALUE!
01.21.00 | OBRA CIVIL PARA BASES DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR, POSTES DE PARARRAYOS Y OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES SUBTERRANEAS DE DUCTOS ELECTRICOS. |  |  |  | 115169.3
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 990.4 | 5.91 | 5853.26 | #VALUE!
EXCA EQU CAM B | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO. P/ZANJA. DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 183.12 | 18.11 | 3316.3 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL DE BANCO. | M2. | 273.2 | 84.79 | 23164.63 | #VALUE!
PLAN CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA BASE DE POSTES. | M3. | 1.12 | 1205.17 | 1349.79 | #VALUE!
CONC 100 PRE | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=100 KG/CM2. PARA CANALIZACONES DE DUCTOS ELECTRICOS | M3. | 50.1 | 1205.17 | 60379.02 | #VALUE!
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3. | 124.62 | 50.43 | 6284.59 | #VALUE!
CIMB APA EST | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BASE DE POSTES. | M2. | 42 | 80.26 | 3370.92 | #VALUE!
ACER REF #3-8 EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. Fy=4200 KG/CM2. PARA BASE DE POSTES DIFERENTES DIAMETROS. | KG. | 380 | 16.08 | 6110.4 | #VALUE!
CONC 200 EST | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=200 KG/CM2. EN BASE DE POSTES. | M3. | 3.64 | 1467.14 | 5340.39 | #VALUE!
01.22.00 | PRUEBAS DE ESTANQUIDAD |  |  |  | 123527.82
NOM-007-CNA-1997 | ELABORACION DE PRUEBAS DE ESTANQUIDAD | PZA | 13 | 9502.14 | 123527.82 | #VALUE!
01.23.00 | COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 1069079.65
TRAZ C/APA ESTRUC | LIMPIEZA, TRAZO LINEAL Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2. | 1240 | 24.4 | 30256 | #VALUE!
DESM ARI SEM MAQ | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO P/PROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTE DE REGIONES DESERTICAS, ZONAS CULTIVADAS O PASTIZALES. ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO. | M2. | 1985 | 5.2 | 10322 | #VALUE!
DESP ACA 1KM | DESPALME DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACION Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, ESTIMANDO 1.5 M A CADA LADO DEL EJE DE TRAZO | M2. | 1240 | 5.36 | 6646.4 | #VALUE!
EXCA EQU E B S A 0-4 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN SECO, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 1440 | 72.4 | 104256 | #VALUE!
EXCA EQU ROC 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO ROCA, EN SECO. ZONA A. P/ZANJA. HASTA 4 MTS DE PROFUNDIDAD | M3 | 160 | 340.58 | 54492.8 | #VALUE!
EXC EQUI BA 0-6 | EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN TIPO B, EN AGUA, ZONA A. P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. DE 0.0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD | M3. | 250 | 97.8 | 24450 | #VALUE!
BOMB AUT 4X4X12 | BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 4". SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION ASI COMO EL COMBUSTIBLE | HR | 100 | 77.5 | 7750 | #VALUE!
EDE MAD | ADEME DE MADERA CERRADO, HASTA 3.50m DE PROFUNDIDAD, CON FORRO DE 1 1/2" DE MADERA, INC.: FABRICACION, COLOCACION DESMANTELAMIENTO Y MANIOBRAS LOCALES. | M2 | 235 | 87.6 | 20586 | #VALUE!
PLAN API 10 | PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR P/ZANJA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ESPESOR DE 10 CM. SE INCLUYE EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA | M3 | 80 | 73.6 | 5888 | #VALUE!
PLAN API GRAV | PLANTILLA APISONADA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2" P/ZANJA. SE INCLUYE MATERIAL, EL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 56.1 | 312 | 17503.2 | #VALUE!
HDPE TUB RD32 36 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.A.D). PARA ALCANTARILLADO PARED HERMETICA, INCLUYE:CAMPANA Y EMPAQUE, DE 38 CM DE DIAMETRO. | ML | 800 | 595.6 | 476480 | #VALUE!
RELL ACOS M/PDE | ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 182.4 | 95 | 17328 | #VALUE!
RELL M/PDE | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. SE INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 1023 | 95 | 97185 | #VALUE!
RELL COM C/MPDE | RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJA AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 301.85 | 151 | 45579.35 | #VALUE!
ACAR 1ER KM MON PAV | CARGA Y ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 579.8 | 16.5 | 9566.7 | #VALUE!
ACAR KM MON PAV | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3. | 5798 | 4.1 | 23771.8 | #VALUE!
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO I. INCLUYE EXCAVACION,PLANTILLA DE PIEDRA, MURO A TEZON, ENJARRE, MEDIAS CAÑAS, MANGAS DE ENPOTRAMIENTO, ESCALONES Y BANQUETA DE CONCRETO, HASTA UNA PROFUNCIDAD DE…
POZO VIS ESP 2.00M | 1.51 M A 2.0 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 12 | 6894 | 82728 | #VALUE!
POZO VIS ESP 2.50M | 2.01 M A 2.50 M DE PROFUNDIDAD | POZO. | 2 | 7405.2 | 14810.4 | #VALUE!
BROC Y TAPA CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION 1:3 | PZA. | 14 | 1020 | 14280 | #VALUE!
PRUEB HER TUB | PRUEBAS DE HERMETICIDAD PARA TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | M | 800 | 6.5 | 5200 | #VALUE!
02.00.00 | TOTAL EQUIPAMIENTO |  |  |  | 4754343.4
02.01.00 | CANAL DESARENADOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA |  |  |  | 569730
AG COM AGU 50 X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE COMPUERTA CON MECANISMO MANUAL CON VOLANTE PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y ALTURA DE 0.80 M.. HOJA DE LA COMPUERTA DE PLACA A.C. GALVANIZADA EN CALIENTE DE 5/16" DE ESPESOR, MARCO DE CANAL FORJADO CON LAMINA DE ACERO INOX. 304 EMPACADO CON ASIENTO DE BUNA. PARA FIJAR CON TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD. | PZA | 3 | 22645 | 67935 | #VALUE!
ACER INOX CRIB 50X80 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE REJILLA PARA RETENCION DE SOLIDOS PARA CANAL DE 0.40 M. DE ANCHO Y 0.80 M. DE ALTURA, CON INCLINACION DE 60º, FABRICADA CON SOLERA ACERO INOX. 304 DE 1/4" x 1 1/2" CON CLAROS DE 25 MM. SE INCLUYE CHAROLA PARA ESCURRIMIENTOS DE 0.50 M POR 0.60 M DE PLACA PERFORADA DE 1/8" DE ESPESOR TODO EN A. INOX | PZA | 2 | 31250 | 62500 | #VALUE!
VERT PLA AINOX 0.70M | SUMINISTRO, INSTALCION Y PRUEBA DE VERTEDOR TIPO SUTRO PARA INSTALARSE EN CANAL DE 0.50 M. DE ANCHO Y 0.8 M. DE ALTURA. FABRICADO EN PLACA DE A.C. DE 1/4" DE ESPESOR Y GUIAS A BASE DE ANGULO A.C. DE 1 1/2"x1/8" EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8" X 3 3/4" DE LONGITUD PARA SU FIJACION | PZA | 2 | 17870 | 35740 | #VALUE!
BOMB 33L-18M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO NP 3127 HT DE 4.7 KW PARA MANEJAR 15 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 10.9 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 8.1 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MANEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 100X100 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 3 | 73450 | 220350 | #VALUE!
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 4" LIVIANO DE 2.20 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 8" x 19.34 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 499 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 1.0 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 10.5 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 21115 | 21115 | #VALUE!
ESC RAM ACE 28E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 9 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LOGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 21670 | 21670 | #VALUE!
EQME MED MAG 8" | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO MAGNETICO PARA COLOCARSE ENTRE BRIDAS EN TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 99560 | 99560 | #VALUE!
AND ACE 6X1M | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDADOR DE REJILLA IRVING DE 4.7 M DE LONGITUD POR 1.0 M DE ANCHO, SOPORTADO SOBRE CANAL DE 6" Y REFUERZOS DE ANGULO DE 2"x1/4". BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO Y TODO LO NECESERIO PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 1 | 19410 | 19410 | #VALUE!
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 33 | 650 | 21450 | #VALUE!
02.02.00 | REACTOR BIOLOGICO |  |  |  | 585752.8
ESC RAM ACE 13E | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE RAMPA, FABRICADA CON CANAL DE 6", 16 ESCALONES DE REJILLA IRVING DE 90 CM DE LONGITUD POR 21.2 CM DE ANCHO, Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 22798.8 | 22798.8 | #VALUE!
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN BAJANTE DE 6" DE A. INOX. 304 CED.10 Y CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 5 RAMALES DE 4" DE PVC. CADA RAMAL CON 52 DIFUSORES DE PLATO DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 260 DIFUSORES. SE INCLUYEN SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 244144 | 244144 | #VALUE!
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 3888D3 DE 1.5 HP PARA MANEJAR 14 LPS CONTRA UNA CARGA DE 4.5 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 29800 | 29800 | #VALUE!
MED O2 - 2SEN | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SENSOR Y MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PARA COLOCARSE SOBRE BARANDAL, INDICACION LOCAL Y SALIDA 4 A 20 MA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 99560 | 99560 | #VALUE!
BAR TUB 1 1/4 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BARANDAL FABRICADO CON TUBO DE A.C. DE 1 1/4", FORMADO POR POSTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.5 M CON PLACA DE SUJECION DE 12 CM POR 10 CM, CON TRABEZAÑO SUPERIOR E INTERMEDIO. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL ACABADO CON RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y ACABADO EPOXICO. | ML | 21 | 650 | 13650 | #VALUE!
AGI SUM 1HP | SUMINISTRO E INSTALACION DE AGITADOR SUMERGIBLE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1 HP, 440 VOTS. SE INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 175800 | 175800 | #VALUE!
02.03.00 | SEDIMENTADOR PRIMARIO Y CLARIFICADOR SECUNDARIO |  |  |  | 1035967.6
MECA CLS ACE 5.25 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO PALETAS PARA SEDIMENTADOR PRIMARIO DE 5.25 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 10", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 465320 | 465320 | #VALUE!
MECA CLS ACE 11.5 M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MACANISMO BARRELODOS Y BARRENATAS TIPO ESPIRAL PARA CLARIFICADOR SECUNADRIO DE 7.85 M DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL SA-36 LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO Y TRES MANOS DE ALQUITRAN DE HULLA, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE. SE INCLUYE ESCALERA DE ACCESO PASILLO CENTRAL CON BARANDAL, CAJA DE NATAS, BAFLE CENTRAL, BRAZO DESNATADOR, BRAZOS ARRASTRA LODOS, COLUMNA CENTRAL DE TUBO DE 12", PANTALLA Y VERTEDOR FABRICADOS CON LAMINA DE ALUMINIO DE 1/8" DE ESPESOR, TORNAMESA CENTRAL CON MOTOR DE 1/2 HP 440 V/3F/60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 558777.6 | 558777.6 | #VALUE!
AND ACE 2.6X1M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE PUERTO DE OBSERVACION DE 2.0 M X 1.0 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE CANAL DE 4" Y ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | #VALUE!
02.04.00 | DESINFECCION |  |  |  | 13520
CLO GAS 200 LBS | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE DOSIFICADOR ELECTROMAGNETICO MARCA MILTON ROY PARA MANEJAR 7.6 LPH DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PRESION DE DESCARGA 50 PSI, CONEXIÓN DE SUCCION Y DESCARGA DE 3/8", CABEZAL CONSTRUIDO EN PVC, CONEXIÓN DE ALIMENTACION ELECTRICA DE 115 VOLTS. SE INCLUYE BASE DE SOPORTACIÓN CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBON CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ASI COMO LA TUBERIA DE DESCARGA DE PVC CED. 80 DE 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2 | 6760 | 13520 | #VALUE!
02.05.00 | MEDIDOR PARSHALL |  |  |  | 51021
MED ULT CAN AB | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PARA CANAL ABIERTO, SALIDA DE 4 A 20 MA. SE INCLUYE SOPORTE PARA SENSORES DE NIVEL Y TEMPERATURA, CAJA DE PROTECCION CERRADA PARA PANEL DE CONTROL DE ACERO AL CARBON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO | PZA | 1 | 41676 | 41676 | #VALUE!
MED PAR FV 9" | SUMISTRO, INSTALACION Y PRUEBA MEDIDOR PARSHALL FABRICADO CON RESINA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, GARGANTA DE 9". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 9345 | 9345 | #VALUE!
02.06.00 | FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS, FOSA DE NATAS SECUNDARIAS |  |  |  | 180240
BOMB 18L-7.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO CP 3068 DE 2.4 KW PARA MANEJAR 7.5 LPS CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 8.7 M.C.A. Y UNA CARGA ESTATICA DE 6.0 M. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS CLASE 35B ASTM48 PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. SE INCLUYE CODO DE DESCARGA DE 75X75 MM, Y BASE DE GUIAS DE EXTRACCIÓN. | PZA | 2 | 61305 | 122610 | #VALUE!
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 0.5 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.2 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 15980 | 31960 | #VALUE!
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 13800 | 13800 | #VALUE!
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | #VALUE!
02.07.00 | FOSA DE LODO PRIMARIO |  |  |  | 57630
BOMB 2L-5.0M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE BHF 3887 DE 1.0 HP PARA MANEJAR 2 LPS CONTRA UNA CARGA DE 5.9 M.C.A. CUERPO E IMPULSOR SEMIABIERTO DE HIERRO GRIS PARA MENEJO DE SOLIDOS CON PASO DE ESFERA DE 2", MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 440 VOLTS, 60HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 | 15980 | 31960 | #VALUE!
EST BOM ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESTRUCTURA PARA EXTRACION DE BOMBAS, CONSTRUIDA CON POSTES DE PTR A.C. DE 3" LIVIANO DE 2.00 M. DE ALTURA Y RIEL DE VIGA DE 6" x 18.4 KG/M Y PLACA DE REFUERZO DE 1/4", CON UN PESO APROXIMADO DE 254 KG. INCLUYE TROLEY Y POLIPASTO DE 0.5 TON DE CADENA GALVANIZADA DE 7.0 M DE LONGITUD. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO COLOR AMARILLO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 13800 | 13800 | #VALUE!
ESC MAR ESP ACE | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ESCALERA DE TIPO MARINA, FABRICADA CON TUBO DE 1 1/4" CED. 30. Y 8 ESCALONES DE TUBO DE 1" CED. 30, PUERTO DE OBSERVACION DE 1.5 M X 1.5 M ARMADO CON REJILLA IRVING SOPORTADO SOBRE ANGULO DE 2x1/4", Y BARANDAL DE TUBO DE 1 1/4" CED. 30. SE INCLUYE LIMPIEZA CON SAND BLAST GRADO COMERCIAL Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1 | 11870 | 11870 | #VALUE!
02.08.00 | DIGESTOR DE LODOS |  |  |  | 310672
SIST DIS PRO REA | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE, FORMADO POR UN CABEZAL DE DISTRIBUCION DE 6" DE PVC CED. 40 CON 10 RAMALES DE 4" DE PVC, CADA RAMAL ESTARA FORMADO POR 38 DIFUSORES DE 9" DE DIAMETRO DE PVC CON MEMBRANA DE EPDM DE BURBUJA FINA, PARA DAR UN TOTAL DE 380 DIFUSORES. SE INCLUYE 1 BAJANTE EN ACERO INOXIDABLE DE 6", SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 310672 | 310672 | #VALUE!
02.09.00 | CASETA DE SOPLADORES |  |  |  | 754532
EQMEC SOP 40HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 566 CFM CON UNA PRSION DE DESCARGA DE 9 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, MOTOR ELECTRICO DE 40 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUSTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 249376 | 498752 | #VALUE!
EQMEC SOP 5HP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE SOPLADOR DE DESPLAZMIENTO POSITIVO PARA MANEJAR 385 CFM CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 9.5 PSI. SE INCLUYE BASE ESTRUCTURAL, FILTRO SILENCIADOR DE ENTRADA Y SALIDA, INDICADOR DE PRESION E INDICADOR DE TEMPERATURA, POLEAS, BANDAS Y GUARDA BANDAS, JUNTA DE EXPANSION METALICA A LA SALIDA, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHECK A LA SALIDA, MOTOR ELECTRICO DE 25 HP 440 V/3F/60HZ TCCV DE ALTA EFICIENCIA. CABEZA DEL SOPLADOR CON TAPA LADO GRASA Y RETEN PRINCIPAL DESMONTABLE, FLECHAS DESMONTABLES INDEPENDIENTES DE ROTORES PARA AJUASTE Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 | 127890 | 255780 | #VALUE!
02.10.00 | CASETA DE DESHIDRATACION DE LODOS |  |  |  | 1195278
FIL BAN 0.5M | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE FILTRO BANDA PRENSA DE 0.5 M DE ACHO DE BANDA, FORMADO POR DOS BANDAS (SUPERIOR E INFERIOR) 6 RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE (UNO DE 400 MM, UNO DE 170 MM, UNO DE 139 MM Y TRES DE 101 MM DE DIAMETRO), SISTEMA DE BOQUILLAS AUTOLIMPIABLES, COMPRESOR DE 1.5 HP CON TANQUE ALMACEN DE 24 LTS, TANQUE FLOCULADOR VERTICAL CON MEZCLADOR DE 0.5 HP, ESTRUCTURA DE A. AL CARBON CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE. MOTOR ELECTRICO 0.5 HP 440 V/3F/60 HZ. SE INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA 11 MOTORES. SE INCLUYEN LOS SIGIENTES EQUIPOS PERIFERICOS: | PZA | 1 | 1195278 | 1195278 | #VALUE!
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON ACOPLAMIENTO CERRADO PARA LAVADO DE BANDAS, PARA MANEJAR 1.4 LPSH CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 59 M.C.A. MOTOR ELECTRICO DE 2.2 KW, 440 V/3F/60HZ. CUERPO DE HIRRO GRIS, IMPULSOR DE BRONCE. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA DE LODOS ESPESADOS CON CAPACIDAD DE 0.15 A 1.0 LPS CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A., MOTOR ELECTRICO DE 1.5 KW 440V/3F/60HZ. CUERPO DE HIERRO GRIS, PARTES EN ROTACION DE CROMO PLATEADO C40, ROTOR EN CROMO PLATEADO C40, ESTATOR PLASTICO NBR, VARIADOR DE VELOCIDAD. | PZA | 2
| SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE UNIDAD MANUAL DE PREPARACION DE POLIMERO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LTS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304, MEZCLADOR DE DILUCION CON MOTOR DE 0.75 KW. 2 BOMBAS DOSIFICADORAS CON CAPACIDAD DE 450 LPH, CON UNA PRESION DE DESCARGA DE 20 M.C.A. MOTOR DE 0.25 KW. CUERPO DE HIERRO GRIS, ENGRANES DE A.C. C40, ESTATOR DE PLASTICO NBR. | PZA | 1
03.00.00 | OBRA MECANICA - LINEAS DE INTERCONEXION |  |  |  | 738124.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CED. 40. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC TUB CED40 4 | 4" | ML | 73 | 122.8 | 8964.4 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC CED. 40 CEMENTAR. INCLUYE CORTES, BISELES EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
PVC COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 7 | 115.2 | 806.4 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A.C. R.L. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER COD 90 2 | 90º X 2" | PZA | 5 | 402.67 | 2013.35 | #VALUE!
ACER COD 90 3 | 90º X 3" | PZA | 33 | 622.44 | 20540.52 | #VALUE!
ACER COD 90 4 | 90º X 4" | PZA | 17 | 828.11 | 14077.87 | #VALUE!
ACER COD 90 6 | 90º X 6" | PZA | 23 | 1378.27 | 31700.21 | #VALUE!
ACER COD 90 8 | 90º X 8" | PZA | 11 | 2080.3 | 22883.3 | #VALUE!
ACER COD 90 10 | 90º X 10" | PZA | 2 | 2773 | 5546 | #VALUE!
ACER COD 45 4 | 45º X 4" | PZA | 5 | 775.95 | 3879.75 | #VALUE!
ACER COD 45 6 | 45º X 6" | PZA | 5 | 1255 | 6275 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA A.C. STD SOLDABLE , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TEE 3 | 3" | PZA | 2 | 985.91 | 1971.82 | #VALUE!
ACER TEE 4 | 4'' | PZA | 2 | 1286.7 | 2573.4 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. FIERRO 150# STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOFO BRI SOL 2 | 2" | PZA | 18 | 323.52 | 5823.36 | #VALUE!
FOFO BRI SOL 3 | 3" | PZA | 28 | 492.74 | 13796.72 | #VALUE!
FOFO BRI SOL 4 | 4" | PZA | 29 | 657.44 | 19065.76 | #VALUE!
FOFO BRI SOL 6 | 6" | PZA | 13 | 982.49 | 12772.37 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. CONCENTRICA A.C. STD SOLDABLE DE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER RC SOL 3 2 | 3'' X 2'' | PZA | 1 | 537.72 | 537.72 | #VALUE!
ACER RC SOL 4 2 | 4'' X 2'' | PZA | 1 | 615 | 615 | #VALUE!
ACER RC SOL 4 3 | 4" X 3" | PZA | 2 | 720.18 | 1440.36 | #VALUE!
ACER RC SOL 6 4 | 6" X 4" | PZA | 1 | 1096.78 | 1096.78 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAP. A.C. STD SOLDABLE, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TAP 3 | 3" | PZA | 4 | 315.85 | 1263.4 | #VALUE!
ACER TAP 4 | 4'' | PZA | 1 | 418.2771 | 418.28 | #VALUE!
ACER TAP 6 | 6'' | PZA | 1 | 659.8321 | 659.83 | #VALUE!
ACER TAP 8 | 8" | PZA | 4 | 686.78 | 2747.12 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA FIG. KEYSTONE AR1 DE FIERRO-INOXIDABLE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOINOX VAL MA 2 | 2" | PZA | 4 | 1309.82 | 5239.28 | #VALUE!
FOINOX VAL MA 3 | 3" | PZA | 6 | 1447.71 | 8686.26 | #VALUE!
FOINOX VAL MA 4 | 4" | PZA | 10 | 1739.96 | 17399.6 | #VALUE!
FOINOX VAL MA 5 | 6" | PZA | 5 | 2390.75 | 11953.75 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK KEYSTONE FIGURA 810 DE FIERRO-BRONCE PARA COLOCAR ENTRE BRIDAS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
FOBCE VAL CH 2 | 2" | PZA | 4 | 1111.86 | 4447.44 | #VALUE!
FOBCE VAL CH 3 | 3" | PZA | 4 | 1374.1 | 5496.4 | #VALUE!
FOBCE VAL CH 4 | 4'' | PZA | 3 | 2014.83 | 6044.49 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 GRADO B CON COSTURA, EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO EPÓXICO
ACER TUB C40 2 | CED 40 DE 2" | ML | 50.5 | 194.06 | 9800.03 | #VALUE!
ACER TUB C40 3 | CED 40 DE 3" | ML | 273 | 361.85 | 98785.05 | #VALUE!
ACER TUB C40 4 | CED 40 DE 4" | ML | 81.8 | 502.33 | 41090.59 | #VALUE!
ACER TUB C40 6 | CED 40 DE 6" | ML | 173.1 | 672.15 | 116349.17 | #VALUE!
ACER TUB C20 8 | CED 20 DE 8" | ML | 80.2 | 854.92 | 68564.58 | #VALUE!
ACER TUB C20 10 | CED 20 DE 10 " | ML | 33 | 1048.11 | 34587.63 | #VALUE!
REALIZACION DE INSERCION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON , INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER INS 2 | 2" | PZA | 4 | 323.82 | 1295.28 | #VALUE!
ACER INS 3 | 3'' | PZA | 3 | 423.5 | 1270.5 | #VALUE!
ACER INS 4 | 4" | PZA | 3 | 613.55 | 1840.65 | #VALUE!
GALV TUB 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2'', EXTREMOS ROSCADOS, INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | ML | 6 | 205.8 | 1234.8 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV COD 90 1/2 | 90 X 1/2'' | PZA | 2 | 21.3 | 42.6 | #VALUE!
GALV COD 90 1 1/2 | 90 X 1 1/2'' | PZA | 8 | 47.7 | 381.6 | #VALUE!
GALV TEE 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE ACERO GALVANIZADO 1 1/2''. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 72.5 | 580 | #VALUE!
GALV TAP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO 1 1/2" GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 8 | 43.1 | 344.8 | #VALUE!
GALV PI 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PICHANCHA 1 1/2'' ROSCAR. INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 387 | 1548 | #VALUE!
GALV BRI SO 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA S.O. 1 1/2'' ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 247 | 988 | #VALUE!
GALV NIP 1 1/2 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 1 1/2'' X 4'' GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 16 | 42.1 | 673.6 | #VALUE!
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALV., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE
GALV RB 1 1/2 1/2 | 1 1/2'' X 1/2'' | PZA | 4 | 34.4 | 137.6 | #VALUE!
GALV RB 1 1/2 1 | 1 1/2'' X 1'' | PZA | 2 | 34.4 | 68.8 | #VALUE!
PVC VAL CH 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 1 1/2'' HORIZONTAL BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 321 | 1284 | #VALUE!
PVC VAL ES 1 1/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA DE 1 1/2'' BRONCE ROSCAR., INCLUYE TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE | PZA | 4 | 298 | 1192 | #VALUE!
ACER EXT | FABRICACION E INSTALACION DE PASOS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, PARA MUROS DE CONCRETO, SE INCLUYE PLACA DE BASE Y RECUBRIMIENTO EPOXICO | PG | 1 | 29850 | 29850 | #VALUE!
| 4" | PZA | 7 | 340.4 | 2382.8 | #VALUE!
| 6" | PZA | 3 | 535.75 | 1607.25 | #VALUE!
| 8" | PZA | 8 | 750.1 | 6000.8 | #VALUE!
| 10" | PZA | 1 | 984.2 | 984.2 | #VALUE!
REALIZACION DE EMPATE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, INCLUYE CORTES, BISELES, SOLDADURAS, TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE.
ACER EMP 3 | 3" | PZA | 30 | 335.37 | 10061.1 | #VALUE!
ACER EMP 4 | 4" | PZA | 2 | 422.8 | 845.6 | #VALUE!
ACER EMP 6 | 6" | PZA | 19 | 634.8 | 12061.2 | #VALUE!
ACER EMP 8 | 8" | PZA | 7 | 826.44 | 5785.08 | #VALUE!
ACER EMP 10 | 10" | PZA | 5 | 1022 | 5110 | #VALUE!
IND PRE COMP | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE INDICADORES DE PRESION FORMADOS POR UN MANOMETRO CON CARATULA DE 2", 2 VALVULAS DE ESFERA DE 1/2", 3 NIPLES DE 1/2"X4" GALV. UNA R.B. DE 1/2"X1/4" GAL. UN COPLE DE 1/4" GALV. Y UNA COLA DE COCHINO DE 1/4". SE INCLUYE EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE. | JGO | 13 | 595.5 | 7741.5 | #VALUE!
SOP TUB VAR | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS. SE INCLUYE MATERIAL EN ACERO AL CARBON ESTRUCTURAL, CORTES, BISELES, SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE | PZA | 1 | 32900 | 32900 | #VALUE!
04.00.00 | OBRA ELECTRICA |  |  |  | 1792934.71
04.01.01 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION. |  |  |  | 412541.46
ELAT CAB AL D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 235 | 79 | 18565 | #VALUE!
ELAT POS PC 12 750 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PERFORACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 | 4227.6 | 46503.6 | #VALUE!
ELAT EST RD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD 30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 3840 | 7680 | #VALUE!
ELAT EST AD 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD30, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 4500 | 4500 | #VALUE!
ELAT EST TS 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS 30 EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 | 3010 | 21070 | #VALUE!
ELAT EST 3CF3B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 3CF3B, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 | 4490 | 8980 | #VALUE!
ELAT EST R TRANS | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "R" DE TRANSICION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA, EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 | 32318 | 32318 | #VALUE!
ELAT RET RSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 1340 | 5360 | #VALUE!
ELEC CAB ALU 1/0 XLPE | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGÍA POLYCON CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL.1/0 AWG, 15 KV, ASILAMENTO XLPE. | ML | 330 | 129.88 | 42860.4 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | #VALUE!
ELAT TUB PVC P 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC, TIPO PESADO, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 66 | 58.63 | 3869.58 | #VALUE!
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.16 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 9250.8 | 9250.8 | #VALUE!
ELEC REG PR 116116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, 84 A CFE TA84AHGA 118 KG., DE 1.16 X 1.16 X 1.76 MTS. SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, CONSUMIBLES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 10818 | 10818 | #VALUE!
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2034.7 | 4069.4 | #VALUE!
ELEC TRAN 300KVA P | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO TIPO DISTRIBUCION, 112.5 KVA,RELACION DE 23 000-220/127 VOLTS, EN ACEITE, PARA MONTARSE EN PISO, MARCA PROLEC O SIMILAR , INCLUYENDO ACCESORIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 165300 | 165300 | #VALUE!
| SUMINISTRO DE PERTIGA TELESCOPICA DE 9 MTS 5 SECCIONES. HASTINGS. | PZA | 1 | 5735.8 | 5735.8 | #VALUE!
ELAT PRO TRA LIB | PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TRAMITES, PERMISOS, GESTIONES, APROBACIONES, GASTOS DE SUPERVISION Y PAGO DE LIBRANZA ANTE C.F.E. PARA CONEXION. | PROY | 1 | 25500 | 25500 | #VALUE!
04.01.02 | MEDICION C.F.E. |  |  |  | 44946.66
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO DE 100X 60 X 40 CM. PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA DE CFE DE LA ZONA, INCLUYE BASE DE MEDICION 13 TERMINALES 20 A. , TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL, TABLILLA DE CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 6585.49 | 6585.49 | #VALUE!
PTAR ELEC INT CAJ MO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA FPOWER NE DE 3POLOS 400 AMP TOGGLE 600 VOLTS CAT. NES36630TM MCA. FPE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 10400 | 10400 | #VALUE!
SUM E INST GAB | GABINETE METALICO HIMMEL DE 70 X 50 X 30 CM PARA ALOJAR INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 3 X 400 AMP. , INCLUYE: TABLILLA DE CONEXIÓN PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 1623.6 | 1623.6 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 103 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 715.06 | 2145.18 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6 | 58.63 | 351.78 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 19 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 79.6 | 238.8 | #VALUE!
T ELEC MON CO GO 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 3 | 85.81 | 257.43 | #VALUE!
T ELEC MON CO GO 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 3/4" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 1 | 23.8 | 23.8 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 103 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 3 | 1287.8 | 3863.4 | #VALUE!
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 125 | 250 | #VALUE!
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 36 | 326.1 | 11739.6 | #VALUE!
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 10 | 177.73 | 1777.3 | #VALUE!
ELAT SIS TIE 12X2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG Y DOS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8" X 3.05 m, CON SOLDADURA CADWELD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. | PZA | 2 | 2034.7 | 4069.4 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIAL DE AISLAMIENTO COMO 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE Y 10 ROLLOS DE CINTA DE HULE DE ALTA TEMEPERATURA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 850 | 850 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | Lote | 1 | 610 | 610 | #VALUE!
04.01.03 | ALIMENTACION GENERAL. |  |  |  | 57587.88
ELEC TUB PVC P 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 26 | 58.63 | 1524.38 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC DE 100 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 | 160.88 | 160.88 | #VALUE!
ELAT CAB THW 400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 400 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 120 | 326.1 | 39132 | #VALUE!
ELAT CAB THW 4/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO THWWN 600 VOLTS. CAL. 4/0 AWG. MCA VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 40 | 177.73 | 7109.2 | #VALUE!
ELAT CAB CU D 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 20 | 207.3 | 4146 | #VALUE!
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALAION DE Zapata Terminal Mecanica Cal 250 . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 2 | 125 | 250 | #VALUE!
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 183.05 | 366.1 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 2 | 54.36 | 108.72 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE Bloque de terminal de 175 Amp. Para una linea Cat. 1492-100Y Mca. Allen Bradley. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 1 | 590.4 | 590.4 | #VALUE!
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO. EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 0.50 x 0.80 x 0.65 MTS. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALV. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | Pza | 2 | 1808.4 | 3616.8 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 583.4 | 583.4 | #VALUE!
04.01.04 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  | 264472.93
ELAT CCM 440 NORMAL | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM NORMAL). 3 FASES, 4 HILOS, 440 VOLTS, 60 Hz. MARCA FEDERAL PACIFIC. MODELO A 12R. CONTIENE LO SIGUIENTE: | PZA | 1 | 194700 | 194700 | #VALUE!
SECCION CON 1 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO GENERAL 3 POLOS 400 AMP. OPERACION MANUAL FIJO CON UNIDAD MICROLOGIC 6.0 A CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA. 1 EQUIPO DE MEDICIO DIGITAL POWER METER.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 0.5 H.P.
4 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 1 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 3 H.P.
3 ARRANCADOR MAG. A T. PLENA N. R. DE 7.5 H.P.
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 25 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
2 ARRANCADORES ESTADO SOLIDO DE 40 H.P. MARCA TELEMECANIQUE
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 75 AMP.
1 Interruptores Termomag de 3 Xx 100 AMP.
Control 120 volts
Botoneras de arranque y paro iluminadas.
Selector Manual- Fuera- Automatico
Regleta de conexiones para PL'C.
INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
ELAT CC 220-3-4/3100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO SOBREPONER EN MURO, MODELO NQOD 424AB21S, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMPERES, MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 9962.6 | 9962.6 | #VALUE!
ELAT CC 220-3-4/370 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, TIPO EMPOTRAR EN MURO, MODELO NQOD 124AB22F, PARA OPERACION EN 220 VOLTS, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 3X70 AMPERES, MCA SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 6930.6 | 6930.6 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO LINEA COMPACTA GABINETE NEMA 1 SIN INTERRUPTOR. DE 50 KVAr 480 V. 4 PASOS. CON ZAPATAS PRINCIPALES. Mca MERLIN GERIN. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 26894.46 | 26894.46 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO DE CARGAS QO-2S SOBREPONER MCA. SQD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 | 694.8 | 3474 | #VALUE!
ELAT INT TER 1X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1X15 AMPERES CAT. QO115. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 11 | 93.61 | 1029.71 | #VALUE!
ELAT INT TER 1X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO X 20 AMPERES, CAT. QO120 MCA. SQD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 | 93.61 | 1216.93 | #VALUE!
ELAT INT TER 2X15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X15 AMPERES. CAT. QO215. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 285.08 | 1140.32 | #VALUE!
ELAT INT TER 2X20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X20 AMPERES. CAT. QO220. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 4 | 285.08 | 1140.32 | #VALUE!
ELAT INT TER 3X50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3X 50 AMPERES. CAT. QO250. MCA. SQD. INCLUYE INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 673.2 | 673.2 | #VALUE!
PTAR CONE INST TABL | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL TABLEROS ELÉCTRICOS DEL EQUIPO DE DESHIDRATACION DE LODOS. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION Y AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 5873.99 | 5873.99 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 16 PULG. DE ANCHO, ESPACIAMIENTO DE 6 PULG Y PERFIL DE 6 PUG. INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 14 | 463.2 | 6484.8 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION EXTITOR DE 8 KG. EN GABINETE EXTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION, ACCEESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 2476 | 4952 | #VALUE!
04.01.05 | DISTRIBUCION DE FUERZA Y CONTROL. |  |  |  | 401520.7
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 17.14 | 171.4 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 25 | 17.7 | 442.5 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10 | 22.7 | 227 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1576 | 26.36 | 41543.36 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 50 | 29.24 | 1462 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 10.26 | 20.52 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 14.11 | 423.3 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 18.73 | 37.46 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 24.74 | 74.22 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 44.65 | 133.95 | #VALUE!
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLES NORMA C.F.E. RBTCC-2 DE 66 X 100 X 90 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 | 2377.2 | 14263.2 | #VALUE!
REG PREF CONC | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN BANQUETA DE BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E. RBTB-1 DE 55 X 80 X 60 cm. CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NESECARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. | PZA | 11 | 1808.4 | 19892.4 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 135 | 86.57 | 11686.95 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 86 | 260.99 | 22445.14 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 18 | 349.23 | 6286.14 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 15 | 414.43 | 6216.45 | #VALUE!
ELEC TUB LIQU 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 3 | 36.79 | 110.37 | #VALUE!
ELEC TUB LIQU 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 38.65 | 309.2 | #VALUE!
ELEC TUB LIQU 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 1 | 45.28 | 45.28 | #VALUE!
ELEC TUB LIQU 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA TUBOS FLEXIBLES MEXICANOS O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | ML | 8 | 106.44 | 851.52 | #VALUE!
ELEC CON LIQU R 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 1/2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 23.76 | 47.52 | #VALUE!
ELEC CON LIQU R 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 3/4", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 30.65 | 245.2 | #VALUE!
ELEC CON LIQU R 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 2", MARCA DOMEX O SIMILAR, INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 8 | 90.85 | 726.8 | #VALUE!
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1/2 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 | 39.06 | 156.24 | #VALUE!
PTAR ELEC CON GLA3/8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 3/4 PULG. GLÁNDULA DE 3/8 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 15 | 39.06 | 585.9 | #VALUE!
PTAR ELEC CON GLAD 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 39.06 | 39.06 | #VALUE!
PTAR ELEC CON GLAD 1 1/4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO GLÁNDULA DE 1 1/4 PULG. GLÁNDULA DE 1/2 PULG. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 148.31 | 444.93 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 13 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 40 | 63.92 | 2556.8 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 25 | 66.83 | 1670.75 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 25 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 83.3 | 166.6 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 32 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 35 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 139 | 278 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 38 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 41 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 6 | 148.99 | 893.94 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 13 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 67.8 | 67.8 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 75.56 | 151.12 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 89.13 | 178.26 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 146.3 | 292.6 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 157.89 | 315.78 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 108.5 | 217 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 120.14 | 120.14 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 143.39 | 143.39 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FSC 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 186.03 | 186.03 | #VALUE!
ELAT EST BOT | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE BOTONES ARRANQUE / PARO LOCAL. EN GABINETE NEMA 3R MODELO 9001KYSS201 MCA, SQD. INCLUYE: SOPORTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 | 1852.7 | 33348.6 | #VALUE!
PTAR CAB THW C2X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 2 X 14 AWG, 600VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 10 | 35.7 | 357 | #VALUE!
PTAR CAB THW C4X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MULTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 14 AWG. 600 VOLTS. MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 1781 | 40.63 | 72362.03 | #VALUE!
PTAR CAB THW C5X14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 5 X 14 AWG. 600 VOLTS MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, | MTS | 167 | 58.67 | 9797.89 | #VALUE!
PTAR ELEC CAB 4X10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 10 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 663 | 77.81 | 51588.03 | #VALUE!
PTAR ELEC CAB 4 X 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL MUTICONDUCTOR THHW-LS 75/90ªC CALIBRE 4 X 8 MCA. VIAKON TIPO TC. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 197 | 116.81 | 23011.57 | #VALUE!
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 7.72 | 231.6 | #VALUE!
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR NEGRO MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 180 | 13.38 | 2408.4 | #VALUE!
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 60 | 13.38 | 802.8 | #VALUE!
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 600 | 44.35 | 26610 | #VALUE!
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 122 | 56.62 | 6907.64 | #VALUE!
ELAT CAB THW 1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 176 | 96.02 | 16899.52 | #VALUE!
PTAR CAB DES C8 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 26 | 201.73 | 5244.98 | #VALUE!
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 14 | 201.73 | 2824.22 | #VALUE!
SUM INS INT T/P 127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA FLOTADOR PARA OPERACIÓN A 127 VOLTS, MARCA FLYGT O SIMILAR INCLUYE 15 M DE CABLE SUBMARINO, MANIOBRAS. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 5 | 1394.6 | 6973 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 6027.2 | 6027.2 | #VALUE!
04.01.06 | ALUMBRADO EXTERIOR. |  |  |  | 299289.88
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 17.14 | 342.8 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 730 | 17.7 | 12921 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 11/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 20 | 22.7 | 454 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 11/2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 15 | 26.36 | 395.4 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 2" | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2 | 29.24 | 58.48 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 10.26 | 51.3 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 17 | 14.11 | 239.87 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 1/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 18.73 | 37.46 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 1/2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 41 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 24.74 | 49.48 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 | 44.65 | 89.3 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 55 | 86.57 | 4761.35 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 260.99 | 521.98 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 35 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 325.77 | 651.54 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 41 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 349.23 | 698.46 | #VALUE!
PTAR ELEC TU ALU 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 53 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2 | 414.43 | 828.86 | #VALUE!
ELAT REG PRE 404060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 40 X 40 X 60 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5 | 877.6 | 4388 | #VALUE!
ELAT REG PRE 333340 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO, DE 33 X 33 X 40 cm, CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION, NIVELACION, RESANE DE TUBERIAS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 30 | 786.4 | 23592 | #VALUE!
PTAR CON DAD CIR 8M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 8 MT , INCLUYE ANCLAS GALVANIZADA DE 3/4" X 100 CM | PZA | 17 | 1588 | 26996 | #VALUE!
ELEC POST MET CON 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 8 MTS. DE ALTURA, GALVANIZADO. PARA ALUMBRADO. INCLUYE: TAPA REGISTRO, MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 17 | 2528.08 | 42977.36 | #VALUE!
ELEC LUMI AMER E 150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE AMERICAN ELECTRIC 150 WATTS (AUTO REGULABLE) INCLUYE: BALASTRA, FOCO DE 150 WATTS ADITIVOS METALICOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.. | PZA | 17 | 1559 | 26503 | #VALUE!
ELAT LUM INT 100 ARB | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA USO INTERPERIE 100 WATTS, SELLADA A PRUEBA DE VAPOR, INCANDESCENTE, CAT. VDA2759, MCA. CROUSE HINS. BASE Y GUARDA DE ALUMINIO CON GLOBO DE VIDRIO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 15515 | 77575 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA APAGADOR USO INTEMPERIE, OPERACION ABIERTO CERRADO CAT DS-185-G, MCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 5 | 302.09 | 1510.45 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 46.29 | 138.87 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX INTEMPERIE MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-70-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 3 | 24.2 | 72.6 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5 | 108.5 | 542.5 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 120.14 | 120.14 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FS 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 25 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 | 143.39 | 286.78 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 2 | 66.83 | 133.66 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 | 78.83 | 78.83 | #VALUE!
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 689 | 9.5 | 6545.5 | #VALUE!
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1130 | 13.38 | 15119.4 | #VALUE!
ELAT CAB THW 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 8 AWG, COLOR VERDE MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 1630 | 23.87 | 38908.1 | #VALUE!
ELAT CAB THW 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 6 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 70 | 31.86 | 2230.2 | #VALUE!
ELAT CAB THW 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 4 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 20 | 44.39 | 887.8 | #VALUE!
ELAT CAB THW 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 2 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 5 | 66.01 | 330.05 | #VALUE!
ELAT CAB COB D 6 AWG | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 201.73 | 403.46 | #VALUE!
ELAT CAB CU D 4 | SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | KG | 2 | 201.73 | 403.46 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE HIMEL DE 30X25X15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1 | 669.09 | 669.09 | #VALUE!
SUMI INS CON 220 T/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO, 220 VOLTS, SIN GABINETE , INCLUYE MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, Y PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 2 | 864 | 1728 | #VALUE!
ELAT FOT CEL 220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA A 220 VOLTS, INCLUYE: BASE METALICA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 1143 | 1143 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 3905.35 | 3905.35 | #VALUE!
04.01.07 | ALUMBRADO INTERIOR. |  |  |  | 53625.35
ELEC TUB PVC P 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 87 | 24.22 | 2107.14 | #VALUE!
ELEC TUB PVC P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 9 | 27.59 | 248.31 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 3/4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 21 | 17.14 | 359.94 | #VALUE!
ELEC CURV PVC 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 | 17.7 | 53.1 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 61 | 10.26 | 625.86 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM INCLUYE: M.O, MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 | 14.11 | 56.44 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 97 | 86.57 | 8397.29 | #VALUE!
PTAR ELEC ALU 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT ALUMINIO CED 40 ROSCADO 27 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3 | 260.99 | 782.97 | #VALUE!
SUMI INS CAJ CON 19 | CAJA CONDULET OVALADO TIPO LR, LL, LB DE 21 MM DE DIAMETRO, INCLUYEN TAPAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, INSTALACION MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 26 | 66.83 | 1737.58 | #VALUE!
PTAR ELEC COND T 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO T CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18 | 78.83 | 1418.94 | #VALUE!
PTAR ELEC COND X 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO X CON TAPA Y EMPAQUE 21 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 96.43 | 289.29 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FS 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FS DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 | 108.5 | 1302 | #VALUE!
PTAR ELEC COND FSC 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 19 MM CON TAPA INTEMPERIE PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 120.14 | 360.42 | #VALUE!
ELAT CON MON 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 10.26 | 51.3 | #VALUE!
T ELEC MON CO GO 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 1" , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 2 | 12.35 | 24.7 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA CABLE USO RUDO DE 3/4 PULG. , INCLUYENDO ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLESPARA SU CORRECTA OPERACIÓN. | PZA | 21 | 10.18 | 213.78 | #VALUE!
ELAT CAJ CUA 3/4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 23 | 6.24 | 143.52 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 2.64 | 23.76 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REALZADA CAJA DE CONEXIONES CUADRADA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 14 | 3.2 | 44.8 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 6 | 5.16 | 30.96 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS. 15 AMP.CAT.. M-5250-A MCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 19 | 53.19 | 1010.61 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA. 127 VOLTS. 15 AMP.CAT. GF242-1 MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 1 | 179.9 | 179.9 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 11 | 35.2 | 387.2 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-23-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 9 | 71.53 | 643.77 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, 15A. 250 Volts. MARCA. ARROW HART. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 4 | 102.96 | 411.84 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CHALUPA MCA. CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 71.53 | 143.06 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO MEDIA VUELTA 2 POLOS, 3 HILOS, MONTAJE EN CONDULET FS CAT. DS-21-G MCA. CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 71.53 | 143.06 | #VALUE!
SUMI INS APA SEN | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 10 AMP. 127 volts. Cat 50001N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 5 | 41.92 | 209.6 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 10 AMP. 127 VOLTS. TIPO PALANCA VERTICAL (TOGGLE) PARA MONTAJE EN CONDULET FS MCA. ARROW HART O SIMILAR. INCLUIR: TAPA PARA APAGADOR CATALOGO DS-32-G, MARCA. CROUSE HINDS. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACON. | PZA | 4 | 75.2 | 300.8 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ESCALERA 15 AMP. 127 volts. Cat 5003N MARCA QUINZIÑO MAGIC. INCLUYE: BASE Y TAPA COLOR MARFIL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 2 | 54.77 | 109.54 | #VALUE!
SUMI INS LUM 2X32 W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER DE 2 X 32 W, 127 V, 60 HZ, CON BALASTRO ELÉCTRONICO EN GABINETE A PRUEBA DE VAPOR. ALTO FACTOR DE REFLEXIÓN, MCA. MAGG O SIMILAR. | PZA | 28 | 593.78 | 16625.84 | #VALUE!
ELAT CAB THW 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 14 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 30 | 7.72 | 231.6 | #VALUE!
ELAT CAB THW 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 529 | 10.42 | 5512.18 | #VALUE!
ELAT CAB THW 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW-LS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR INCLUYE GUIADO, TENDIDO, INSTALACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | ML | 350 | 13.38 | 4683 | #VALUE!
SUM INST CON RUD 3X1 | CONDUCTOR USO RUDO 3X12, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE CONECTORES FIJACIÓN , ASIALAMIENTO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 30 | 28.53 | 855.9 | #VALUE!
SUM INST MAT AISL | MATERIALES DE SUJECCION Y AISLAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | LOTE | 1 | 3905.35 | 3905.35 | #VALUE!
04.01.08 | SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS. |  |  |  | 193949.85
ELAT CAB COB D 4/0 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 517 | 201.73 | 104294.41 | #VALUE!
ELAT CAB COB D 2 AWG | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CON SECCION DE 33.62 MM2 (2 AWG). MARCA CONDUMEX, MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | KG | 30 | 201.73 | 6051.9 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE PARA PARARRAYOS DE 28 HILOS (122.0 MCM) DIAMETRO DE 13 mm. Catalogo. No. C-40 MARCA ANPASA. INCLUYE TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACION, GUIADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | kg | 96 | 201.73 | 19366.08 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Intensificador para sistema de tierras presentacion saco de 20 Kg. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 30 | 291.28 | 8738.4 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tubo albañal de 250 X 1000 mm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 126 | 882 | #VALUE!
ELAT VAR TIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WLD, DE 5/8" X 10', INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | PZA | 42 | 183.05 | 7688.1 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tapa abatible de FoFo para registro 20 X 20cm. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 7 | 199.11 | 1393.77 | #VALUE!
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE Zapata mecanica cal. 4 a 1. 1 barreno Mca. Burndy cat. QA 1C-B. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 35 | 78.68 | 2753.8 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 250 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 250 | PZA | 2 | 115.55 | 231.1 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 200 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 200 | PZA | 4 | 96.24 | 384.96 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 150 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 150 | PZA | 42 | 79.02 | 3318.84 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 115 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 115 | PZA | 2 | 65.5 | 131 | #VALUE!
ELEC CARG CADW 90 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE CARGA CADWELD N° 90 | PZA | 90 | 54.36 | 4892.4 | #VALUE!
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO PARA UNIR DOS CABLES CALIBRE 2/0-250 AWG A VARILLA DE TIERRA DE 5/8 PULG. MCA. BURNDY BGAR-64. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 10 | 195.1 | 1951 | #VALUE!
PTAR ELEC CONE MEC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECANIO TIPO GAR PARA UNIR UN CABLE CALIBRE 2 AWG A TUBO DE 2 PULG. MCA. BURNDY CAT. GAR-1729. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 310.81 | 932.43 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Abrazadera de CU ANPASA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 150 | 9.6 | 1440 | #VALUE!
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO PUNTA TIPO DIPOLO CORONA EP-D CATALOGO AME-009 MARCA AMESA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3 | 2025 | 6075 | #VALUE!
ELAT REHI COBR | SUMINISTRO Y COLOCACION REHILETE DE COBRE MCA. ANPASA CAT.AME-043. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 9 | 904.14 | 8137.26 | #VALUE!
ELEC POST MET CON 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO RECTO DE 10 M. DE ALTURA. MATERIAL, M.O Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACON. | PZA | 3 | 3507.8 | 10523.4 | #VALUE!
PTAR CON DAD CIR 10M | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA CÓNICO CIRCULAR DE 10 MT , INCLUYE ANCLAS DE 3/4" X 100 CM | PZA | 3 | 1588 | 4764 | #VALUE!
04.01.09 | UNIDAD VERIFICADORA Y PRUEBAS ELECTRICAS. |  |  |  | 47500
| PAGO POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Y ACTUALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO. | UVIE | 1 | 22500 | 22500 | #VALUE!
| PRUEBAS ELECTRICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | PRUEBAS | 1 | 25000 | 25000 | #VALUE!
04.01.10 | ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANOS ELECTRICOS ASBUILD. |  |  |  | 17500
| PLANOS ELECTRICOS. | LOTE | 1 | 17500 | 17500 | #VALUE!
RESUMEN DE PARTIDAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PEGUEROS, MUNICIPIO DE TEPATITLAN, JALISCO.
| OBRA CIVIL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 6971219.0355
| EQUIPAMIENTO |  |  |  | 4754343.4
| OBRA MECANICA-LINEAS DE INTERCONECION |  |  |  | 738124.75
| OBRA ELECTRICA |  |  |  | 1792934.71
| TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 14256621.8955
| CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN |  |  |  | 202350
| TOTAL DEL PRESUPUESTO. |  |  |  | 14458971.8955
|  | MONTO DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.): |  |  | 14458971.8955
#VALUE!