## Hoja1
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL CANAL DESARENADOR DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PEGUEROS, JALISCO.
1.1. Dimensiones (en metros, sin escala).
B
| 0.3 | 10.7 |  |  | 4 |  | cárcamo de bombeo de agua cruda
(ver memoria de calculo anexa)
0.3
A | [6 empty] | A
[8 empty] | 4.7 |  | PLANTA
4.7
0.3
canal desarenador
B
0.5 | [7 empty] | 0.5
0
2.15 | [7 empty] | 4.1
0.3 | [7 empty] | 3.92
[5 empty] | 1.5 | 0.3
2
0.3
#REF!
4
CORTE A - A
|  |  | 0.3 |  | 0.3
0.2
|  | 0.5 | muro m-1 |  |  |  | 0 | n.t.n.
muro m-2
1.35
2.15
0.8
0.3
2.5
CORTE B - B
SECCION TIPICA CANAL DESARENADOR
1.2.Cargas Gravitacionales.
| Peso Volumétrico Líquido Almacenado: | [6 empty] | 1040 | kg/m2
| Peso Volumétrico del concreto: | [6 empty] | 2400 | kg/m2
| Peso Volumétrico de la grava: | [6 empty] | 1600 | kg/m2
1.3. Datos del Subsuelo.
Para el diseño, se considerarán los siguientes valores:
| Peso Volumétrico Natural del Material = | [5 empty] | 1700 | kg/m3
| Angulo de Fricción Interna = | [5 empty] | 0 | grados
2. ANALISIS DE CARGAS DEL MURO M-1 DEL CANAL DESARENADOR.
2.1. Presión del Subsuelo (sin factores de carga) en el muro perimetral del Canal Desarenador.
Angulo de fricción interna = | [8 empty] | 0 | grados
Coeficiente kA1 = | [8 empty] | 1
P1 = Presión triangular debida al subsuelo =
P1 = | 1700 | x | 2.15 | x | 1 | = |  |  | 3655 | kg/m2
|  |  | n.t.n. |  |  |  |  | cl
2.15
3655
3. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO M-1 DEL CANAL DESARENADOR.
Acero mínimo en las caras exterior e interior.
el muro se diseñará como un muro en voladizo.
| espesor de muro = H = |  |  | 30 | cm
| d = | 24.365 | cm
As min por Contr. y Temp. en la cara interior =
| 7.5 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
Cálculo del Momento último.
| Mu = | 1.3 x 1.6 x 0.5 x |  | 3655 | x | 2.15 | x | 0.71667 | = | 5858 | kg-m
CALCULO DEL ACERO POR FLEXION SEGÚN ACI-318-95.
DATOS.
| fy = | 4200 | kg/cm2
| f'c = | 250 | kg/cm2
| r = | 5.475 | cm
| f = | 0.9
| c F = | 1
| Mu = | 585800 | kg-cm
| h = | 30 | cm
| b W = | 100 | cm
| f(A) = | 0.85
CALCULOS.
| d = h - r = |  |  |  |  | 24.525 | cm
| m = |  |  |  |  | 41505.8824
| r = |  |  |  |  | 0.0026457
| 0.75 r b = |  |  |  |  | 0.0191
| r < | r b ( OK )
| As requerido por flexión = r bW d = |  |  |  |  | 6.49 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  |  | 7.39 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  |  | 8.47 | cm2
| As min por contracción y temperatura = |  |  |  |  | 7.5 | cm2
As < As min (OK)
RIGE | As min por C. Y T. = |  |  | 8.47 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 14.9941 | cm en ambos sentidos y en ambos lechos
6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MURO M-2 DEL CANAL DESARENADOR.
espesor de muro = |  | 20 | cm
acero mínimo por contracción y temperatura vertical y horizontal en la cara interior y exterior =
| 0.0025 x 100 x |  | 20 | = | 5 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 3 a cada |  |  |  | 14.2 | cm |  | 15 cm