## CBAC_cortante_borde_inferior
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA
PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PEGUEROS, JALISCO.
1.- REVISION DE LA CAPACIDAD DE CORTANTE EN EL PUNTO CENTRAL DEL BORDE INFERIOR DEL MURO M-1.
CALCULO DEL CORTANTE RESISTENTE VC DE LA SECCION DE CONCRETO.
DATOS
| b = largo del muro = |  |  |  | 4.7 | m
| a = altura del muro = |  |  |  | 4.1 | m
| H = espesor del muro = |  |  |  | 30 | cm
| r = recubrimiento = |  |  |  | 5 | cm
| diametro de varilla = |  |  |  | 1.59 | cm
| f'c = resistencia del concreto = |  |  |  | 250 | kg/cm2
CALCULOS.
| d = | 24.205 | cm
| FR VC = | FR x 0.5 x f'c b d |  |  | = 0.85 x 0.5 x 250 |  |  | x 100 x | 24.205 | = | 16265.3728 | kg
ESFUERZO CORTANTE ACTUANTE EN PUNTO CENTRAL DEL BORDE INFERIOR DEL MURO M-1.
Para el cálculo del esfuerzo cortante actuante en los muros se utilizarán los coeficientes de la tabla No. 8
de la publicación "Rectangular Concrete Tanks" de la Asociación de Cemento Portland (P.C.A.).
cortante V = coeficiente x w a 2
en donde w = peso volumétrico del líquido almacenado
a = profundidad del líquido almacenado
Para el Muro M-1: b / a = |  |  |  | 4.7 | / | 4.1 | = | 1.1463
CALCULO DEL CORTANTE ACTUANTE EMPLEANDO LA TABLA No. 8 DE PCA
coeficiente en el punto central del borde inferior:
| para b/a = |  | 1.1463 | , coeficiente = |  | 0.2621
| wa2 = | 6560 | x | 4.1 | = | 26896 | kg
| V = | 0.2621 | x | 26896 | = | 7049.4416 | kg
| Vu = 1.6 x |  | 7049.4416 | = | 11279.1066 | kg
| Vu < FR VC |  |  | EL ESPESOR PROPUESTO RESULTA ADECUADO.