## CBAC
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA CRUDA
PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA P. T. A. R. DE PEGUEROS, JAL.
2.1. Dimensiones (en metros, sin escala).
A
| 0.3 | 4 | 0.3 |  | carcamo de bombeo de aguas crudas
estructura para cribado fino
4.7
A
[6 empty] | profundidad de desplante del tanque = | 4.1 | m
[6 empty] | ancho del canal desarenador anexo al carcamo de bombeo = | 4.7 | m
[6 empty] | profundidad del canal desarenador al desplante = | 2.25 | m
[6 empty] | altura del muro incompleto anexo al canal desarenador = | 2 | m
[6 empty] | profundidad del nivel freatico desde el N. P. T. exterior = | NO SE ENCONTRO
[6 empty] | altura del nivel freático desde el N. S. L. B. del tanque = | NO SE ENCONTRO
[5 empty] | 2.6 |  |  | 0.5
|  |  |  | n.t.n. |  | 0.3
|  | 4.1 | m |  |  |  |  | 4.1
2
0.3
4.7
CORTE A - A
2.2.Cargas Gravitacionales.
| Peso Volumétrico Líquido Almacenado: | [6 empty] | 1040 | kg/m2
| Peso Volumétrico del concreto: | [6 empty] | 2400 | kg/m2
2.3. Datos del Subsuelo.
Para el diseño, se considerarán los siguientes valores:
Tipo de material de desplante: Limo y arcilla de baja compresibilidad
Tipo de material de relleno: Material producto de excavación
| Peso Volumetrico Natural del Material = | [5 empty] | 1600 | kg/m3
| Cohesión = | [5 empty] | 0
| Angulo de Fricción Interna = | [5 empty] | 30 | grados
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 35.3 | ton/m2
| Nivel del NAF = |  | NO SE ENCONTRO
3. REVISION DE FALLA POR FLOTACION.
No existe nivel freático.
4. REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA.
1) - | Peso de los muros : | [5 empty] | 52.8048 | ton
2) - | Peso de la losa de base : | [5 empty] | 22.0896 | ton
3) - | Peso del líquido contenido : | [5 empty] | 39.104 | ton
4) - | Menos peso del suelo retirado: | [5 empty] | 123.328 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | -9.3296 | ton ( VALOR NEGATIVO )
LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE NO SE TRANSMITE CARGAS AL TERRENO,
ES DECIR, ES UNA CIMENTACION 100 % COMPENSADA.
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 10.2 | ton/m2 (OK)
| Presión transmitida al terreno < | [5 empty] | Capacidad de carga del terreno (OK)
5. ANALISIS DE CARGAS.
5.1. Presión del Subsuelo (sin factores de carga) en el muro del Cárcamo.
Angulo de fricción interna: = | [7 empty] | 0 | grados
Sobrecarga = | [7 empty] | 0 | ton/m2
Peso Volumétrico Seco del Material = |  |  |  | 1600 | - | 0 | = | 1600 | kg/m3
Coeficiente kA1 = | [7 empty] | 1
P1 = Presión triangular debida al subsuelo = | [7 empty] | 6.56 | ton/m2
P2 = Presión debida a la sobrecarga = | [7 empty] | 0 | ton/m2
P3 = Presión debida al nivel freático = | [7 empty] | 0 | ton/m2
P1 + P2 + P3 = | [7 empty] | 6.56 | ton/m2
|  | 0.5 | n.t.n. |  |  |  |  | cl
|  | 4.1 | #REF!
|  |  |  | P3 | P1 | P2
5.2. Presión del Líquido Almacenado (sin factores de carga) en el muro perimetral del carcamo.
| 1.04 | x | 2 | = | 2.08 | ton/m2
6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.
6.1. Criterio de Diseño para los Muros Rectangulares y para la Losa de Base.
Se utilizarán las recomendaciones y comentarios del apartado 5.2.3.8, relativo a "DISEÑO DE TANQUES
RECTANGULARES" del libro C.2.5 del "Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad", en
en donde se presenta información para diseñar tanques rectangulares de concreto reforzado en donde los
muros están sujetos a presión hidrostática debida al liquido contenido en el tanque, desde cero en el nivel
superior hasta un valor máximo en el nivel inferior. La información también puede usarse para diseñar muros
sujetos a presión de la tierra, en donde el tipo de carga hidrostática puede substituirse en los calculos para
diseño.
El criterio de análisis y diseño estructural se basa en suponer que los muros rectangulares se encuentran
empotrados en los bordes verticales, articulados en el borde inferior y libre en el borde superior, permitiendose
un cierto giro en los bordes verticales. De acuerdo con lo anterior se utilizarán las tablas presentadas en el
tomo C de la anterior publicación, en donde se proporcionan coeficientes para calcular los momentos
verticales y horizontales en el muro, para diferentes relaciones de medida horizontal del muro a profundidad o
altura del mismo. La convención de signos se basa para los momentos de flexión se basa en la cara del muro
que está sujeta a tensión: si el signo es positivo existirá tensión en la cara exterior, y si el signo es negativo
existirá tensión en la cara interior, para presión hidrostática del liquido contenido; cuando el muro esté sujeto
a la presión de la tierra, la convención anterior de signos se invierte.
También se presentan coeficientes para calcular losas de base, con la suposición de que la losa actúa como
una placa delgada, y se considera que los bordes de la losa están articulados.
Los coeficientes presentados en las tablas anteriormente mencionadas, se basan en la TEORIA DE ANALISIS
DE PLACAS DELGADAS CON DEFORMACIONES PEQUEÑAS, las cuales se basan en las hipótesis
siguientes:
1) | No hay deformación en el plano medio de la placa.
2) | Los puntos de la placa situados inicialmente sobre una recta normal al plano medio, permanecen
en esa recta normal al plano medio después de la deformación.
3) | Se desprecian los esfuerzos normales al plano de la placa.
6.2. Análisis y Diseño Estructural de los Muros del Carcamo.
6.2.1. Acero mínimo en las caras exterior e interior.
el muro se diseñará como un muro sujeto a la acción de esfuerzos en dos direcciones.
| espesor de muro = H = |  |  | 30 | cm
| d = | 24.0475 | cm
As min por Contr. y Temp. en la cara interior =
[5 empty] | 7.5 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
As min por Contr. y Temp. en la cara exterior =
[5 empty] | 7.5 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
6.2.2. Dimensiones del Cárcamo y relaciones.
b
c
a
b = c = dimensiones en planta medidas
entre centros de muros
SUBSUELO: |  |  |  |  | LIQUIDO:
b = | 5 |  |  |  | b = | 5
c = | 4.3 |  |  |  | c = | 4.3
a = | 4.1 |  |  |  | a = | 2
b/a = | 1.2195 |  | 1.5 |  | b/a = | 2.5 |  | 2.5
c/a = | 1.0488 |  | 1 |  | c/a = | 2.15 |  | 2
6.2.3. Acero vertical en la cara exterior del muro.
| Mu = | 0.01 | x 1.6 x | 6560 | x | 4.1 | 2 = | 1764 | kg-m | (SUELO )
| Mu = | 0.043 | x 1.4 x | 2080 | x | 2 | 2 = | 501 | kg-m | (LIQUIDO)
| Rige momento último = |  |  |  | 1764 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 1764 | x 1.3 = | 2293.2 | kg-m
| As requerido = |  |  | 2.55 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 7.5 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 7.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 8.31 | cm2
| 4/3 DE As = |  |  | 3.4 | cm2
| Rige As = |  |  | 7.5 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  |  | 16.9333 | cm |  | 15 cm
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según
disposiciones del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.27 | cm
| separación de las varillas = |  |  |  | 15 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.635 | cm
| A = |  |  | 169.05 | cm
| fs = |  |  | 1680 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 16530.24 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del
ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = | [5 empty] | 30 | cm para varillas del No. 4
6.2.4. Acero vertical en la cara interior del muro.
| Mu = | 0.028 | x 1.6 x | 6560 | x | 4.1 | 2 = | 4940 | kg-m | (SUELO )
| Mu = | 0.023 | x 1.4 x | 2080 | x | 2 | 2 = | 325 | kg-m | (LIQUIDO)
| Rige momento último = |  |  |  | 4940 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 4940 | x 1.3 = | 6422 | kg-m
| As requerido = |  |  | 7.28 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 7.5 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 7.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 8.31 | cm2
| Rige As = |  |  | 8.31 | cm2
| colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  |  | 15.2828 | cm |  | 15 cm
6.2.5. Acero horizontal en la cara exterior del muro .
d = | 22.935 | cm
Mu = | 0.049 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6560 | x | 4.1 | 2 = | 11239 | kg-m Extremo-Suelo
Mu = | 0.065 | x 1.4 x 1.3 x |  | 2080 | x | 2 | 2 = | 984 | kg-m | CENTRO - (LIQUIDO)
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
[7 empty] | 984 |  |  | 11239
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño en el centro del claro = | [5 empty] | 984 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 1.14 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.91 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 7.92 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 7.5 | cm2
| 4/3 DE As req = |  |  | 1.52 | cm2
| Rige As = |  |  | 7.5 | cm2
cortante (tensión) = |  | 0.41 | x 1.4 x | 2080 | x | 2 | = | 2387.84 | kg | CENTRO - (LIQUIDO)
cortante (compr.) = |  | 0.36 | x 1.6 x | 6560 | x | 4.1 | = | 15492.096 | kg | (SUELO)
| As requerido por tensión = 1.65 x |  |  |  | 2387.84 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0.52116 | cm2/cara
| As requerido por compr. = 1.65 x |  |  |  | 15492.096 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 3.3812 | cm2/cara (RIGE)
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 7.5 | + | 3.3812 | = | 10.8812 | cm2
colocar 1 varilla del No. 5 a cada |  |  |  | 18.2884 | cm |  | 18 | cm | ( As = | 11.0556 | cm2 )
calculo de los bastones
| Momento último de diseño en el extremo del claro = | [5 empty] | 11239 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 13.78 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.91 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 7.92 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 7.5 | cm2
| Rige As = |  |  | 13.78 | cm2
As requerido por tensión = |  |  | 3.3812 | cm2
As total requerido para los bastones = |  |  |  | 13.78 | + | 3.3812 | = | 17.1612 | cm2
As suministrado para las varillas contínuas = |  |  |  |  | 11.0556 | cm2
As faltante de suministrar para los bastones = |  |  |  |  | 17.1612 | - | 11.0556 | = | 6.1057 | cm2
colocar 1 bastón del No. 4 a cada |  |  |  | 20.8004 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 6.35 | cm2 )
6.2.6. Acero horizontal en la cara interior del muro.
d = | 22.935 | cm
Mu = | 0.035 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6560 | x | 4.1 | 2 = | 8028 | kg-m Centro-Subsuelo
Mu = | 0.118 | x 1.4 x 1.3 x |  | 2080 | x | 2 | 2 = | 1787 | kg-m | EXTREMO - (LIQUIDO)
8028
1787
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño = |  |  |  | 8028 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  |  | 9.66 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  | 6.91 | cm2
| As min por flexión = |  |  |  | 7.92 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  |  | 7.5 | cm2
| Rige As = |  |  |  | 9.66 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 0.52116 | cm2/cara
| As requerido por compr. = |  |  |  | 3.3812 | cm2/cara (RIGE)
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 9.66 | + | 3.3812 | = | 13.0412 | cm2
colocar 1 varilla del No. 5 a cada |  |  |  | 15.2593 | cm |  |  | 15 | cm ( As = |  | 13.27 | cm2 )
6.3. Análisis y Diseño Estructural de la losa de base.
b/a = | 4.7 | / | 4 | = | 1.175 |  | 1.25
6.3.1. Cálculo de la presión uniforme sobre la losa.
1) - | peso de los muros = | [5 empty] | 52.8048 | ton
2) - | peso de la subpresión del nivel freático: | [5 empty] | 0 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | 52.8048 | ton
|  | Area de la losa de base = |  |  |  |  | 24.38 | m2
| Presión de Contacto debido al peso transmitido por el muro, sin factorizar: | [9 empty] | 2166 | kg/m2
| Presión Total = | [9 empty] | 2166 | kg/m2
presión uniforme última = |  |  | 2166 | x | 1.4 = | 3032.4 | kg/m2
6.3.2. Acero en el lecho superior de la losa de base.
| espesor de losa = H = |  |  | 30 | cm
| d = | 23.095 | cm
momento último en ambos sentidos del lecho superior =
| 0.063 | x | 3032.4 | x | 4.7 | 2 = | 4220.1001 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 4220.1001 | x 1.3 = | 5486.1301 | kg-m
As requerido por flexión = |  |  |  | 6.46 | cm2
| As mínimo por Contracción y Temperatura = 0.0025 x | [6 empty] | 30 | x 100 = | 7.5 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 6.96 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 7.98 | cm2
| Rige As = |  |  | 7.98 | cm2
cortante (subsuelo) = 1.6 x |  |  | 0.191 | x | 6560 | x | 4.1 | = | 8219.4176 | kg
cortante (liquido) = 1.4 x |  |  | 0.096 | x | 2080 | x | 2 | = | 559.104 | kg
As req. / compresión = |  |  | 1.65 x | 8219.4176 | / | (2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 1.7939 | cm2 | (RIGE)
As requerido por tensión = |  |  | 1.65 x | 559.104 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0.12203 | cm2
As requerido total en ambos sentidos del lecho superior =
|  |  |  | 7.98 | + | 1.7939 | = | 9.7739 | cm2
colocar 1 varilla contínua del No. 5 a cada |  |  |  |  | 20 | cm |  | 20 cm
6.3.3. Acero en el lecho inferior de la losa.
| el Area de acero mínimo en el lecho inferior es = | [5 empty] | 7.5 | / 2 = | 3.75 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 1.7939 | cm2
| As requerido total = |  |  | 3.75 | + | 1.7939 | = | 5.5439 | cm2
colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 22 | cm |  | 20 cm