## cortante_borde_inferior_largo
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL REACTOR BIOLOGICO
PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PEGUEROS, JALISCO
1.- REVISION DE LA CAPACIDAD DE CORTANTE EN EL PUNTO CENTRAL DEL BORDE INFERIOR DEL
MURO M-1.
CALCULO DEL CORTANTE RESISTENTE VC DE LA SECCION DE CONCRETO.
DATOS
| b = largo del muro = |  |  |  | 17.65 | m
| a = altura del muro = |  |  |  | 6 | m
| H = espesor del muro = |  |  |  | 45 | cm
| r = recubrimiento = |  |  |  | 5 | cm
| diametro de varilla = |  |  |  | 1.905 | cm
| f'c = resistencia del concreto = |  |  |  | 250 | kg/cm2
CALCULOS.
| d = | 39.0475 | cm
| FR VC = | FR x 0.5 x f'c b d |  |  | = 0.85 x 0.5 x 250 |  |  | x 100 x | 39.0475 | = | 26239.2953 | kg
ESFUERZO CORTANTE ACTUANTE EN PUNTO CENTRAL DEL BORDE INFERIOR DEL MURO M-1.
Para el cálculo del esfuerzo cortante actuante en los muros se utilizarán los coeficientes de la tabla No. 8 de la
publicación "Rectangular Concrete Tanks" de la Asociación de Cemento Portland (P.C.A.).
cortante V = coeficiente x w a 2
en donde w = peso volumétrico del líquido almacenado
a = profundidad del líquido almacenado
Para el Muro M-1: b / a = |  |  |  | 17.65 | / | 6 | = | 2.9417
CALCULO DEL CORTANTE ACTUANTE EMPLEANDO LA TABLA No. 8 DE PCA
coeficiente en el punto central del borde inferior:
| para b/a = |  | 2.9417 | , coeficiente = |  | 0.4458
| wa2 = | 6000 | x | 6 | = | 36000 | kg
| V = | 0.4458 | x | 36000 | = | 16048.8 | kg
| Vu = 1.4 x |  | 16048.8 | = | 22468.32 | kg
| Vu < FR VC |  |  | EL ESPESOR PROPUESTO RESULTA ADECUADO.