## RBL_muro extremo
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL REACTOR BIOLOGICO
DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA P. T. A. R. DEL MUNICIPIO DE
PEGUEROS, JALISCO.
1.1. Dimensiones (en metros, sin escala).
A
| 0.45 | 5.9 | 0.45
17.65
A
[6 empty] | profundidad de desplante del tanque = | 3.8 | m
[6 empty] | profundidad del nivel freatico desde el N. P. T. exterior = | NO SE ENCONTRO EL NIVEL FREATICO
[5 empty] | 0.5 |  |  | 2.7
|  |  |  | n.t.n. |  | 0.45
|  | 3.8 | m |  |  |  |  | 3.8
6
0.4
17.65
CORTE A - A
1.2. Pesos Volumétricos.
| Peso Volumétrico Líquido Almacenado: | [6 empty] | 1000 | kg/m2
| Peso Volumétrico del concreto: | [6 empty] | 2400 | kg/m2
1.3. Datos del Subsuelo.
Para el diseño, se considerarán los siguientes valores:
Tipo de material que se apoyará sobre el muro: arcilla de alta compresibilidad
y/o limo de baja compresibilidad
| Peso Volumetrico Natural del Material = | [5 empty] | 1750 | kg/m3
| Cohesión = | [5 empty] | 7
| Angulo de Fricción Interna = | [5 empty] | 0 | grados
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 11 | ton/m2
| Nivel del NAF = |  | NO SE ENCONTRO EL NIVEL FREATICO
2. REVISION DE FALLA POR FLOTACION.
No existe la posibilidad de una falla por flotación.
3. REVISION DE FALLA POR CAPACIDAD DE CARGA.
1) - | Peso de los muros : | [5 empty] | 343.278 | ton
2) - | Peso de la losa de base : | [5 empty] | 143.7744 | ton
3) - | Peso del líquido contenido : | [5 empty] | 649.8024 | ton
4) - | Menos peso del suelo retirado: | [5 empty] | 927.129 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | 209.7258 | ton ( VALOR NEGATIVO )
LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE NO SE TRANSMITE CARGAS AL TERRENO,
ES DECIR, ES UNA CIMENTACION 100 % COMPENSADA.
| Capacidad de carga del terreno = | [5 empty] | 11 | ton/m2 (OK)
| Presión transmitida al terreno < | [5 empty] | Capacidad de carga del terreno (OK)
4. ANALISIS DE CARGAS.
4.1. Presión del Subsuelo (sin factores de carga) en el muro del Cárcamo.
Para la etapa del diseño estructural, no se considerará la presencia del nivel freático.
Angulo de fricción interna: = | [7 empty] | 0 | grados |  | tezontle
Sobrecarga = | [7 empty] | 0 | ton/m2
Peso Volumétrico Natural del Material = | [7 empty] | 1750 | kg/m3
Coeficiente kA1 = | [7 empty] | 1
P1 = Presión triangular debida al subsuelo = | [7 empty] | 6.65 | ton/m2
P2 = Presión debida a la sobrecarga = | [7 empty] | 0 | ton/m2
P3 = Presión debida al nivel freático = | [7 empty] | 0 | ton/m2
P1 + P2 + P3 = | [7 empty] | 6.65 | ton/m2
|  | 2.7 | n.t.n. |  |  |  |  | cl
|  | 3.8 | 0
|  |  |  | P3 | P1 | P2
3.2. Presión del Líquido Almacenado (sin factores de carga) en el muro perimetral del carcamo.
| 1 | x | 6 | = | 6 | ton/m2
4. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.
4.1. Criterio de Diseño para los Muros Rectangulares y para la Losa de Base.
Se utilizarán las recomendaciones y comentarios del apartado 5.2.3.8, relativo a "DISEÑO DE TANQUES
RECTANGULARES" del libro C.2.5 del "Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad", en
en donde se presenta información para diseñar tanques rectangulares de concreto reforzado en donde los
muros están sujetos a presión hidrostática debida al liquido contenido en el tanque, desde cero en el nivel
superior hasta un valor máximo en el nivel inferior. La información también puede usarse para diseñar muros
sujetos a presión de la tierra, en donde el tipo de carga hidrostática puede substituirse en los calculos para
diseño.
El criterio de análisis y diseño estructural se basa en suponer que los muros rectangulares se encuentran
empotrados en los bordes verticales, articulados en el borde inferior y libre en el borde superior, permitiendose
un cierto giro en los bordes verticales. De acuerdo con lo anterior se utilizarán las tablas presentadas en el
tomo C de la anterior publicación, en donde se proporcionan coeficientes para calcular los momentos
verticales y horizontales en el muro, para diferentes relaciones de medida horizontal del muro a profundidad o
altura del mismo. La convención de signos se basa para los momentos de flexión se basa en la cara del muro
que está sujeta a tensión: si el signo es positivo existirá tensión en la cara exterior, y si el signo es negativo
existirá tensión en la cara interior, para presión hidrostática del liquido contenido; cuando el muro esté sujeto
a la presión de la tierra, la convención anterior de signos se invierte.
También se presentan coeficientes para calcular losas de base, con la suposición de que la losa actúa como
una placa delgada, y se considera que los bordes de la losa están articulados.
Los coeficientes presentados en las tablas anteriormente mencionadas, se basan en la TEORIA DE ANALISIS
DE PLACAS DELGADAS CON DEFORMACIONES PEQUEÑAS, las cuales se basan en las hipótesis
siguientes:
1) | No hay deformación en el plano medio de la placa.
2) | Los puntos de la placa situados inicialmente sobre una recta normal al plano medio, permanecen
en esa recta normal al plano medio después de la deformación.
3) | Se desprecian los esfuerzos normales al plano de la placa.
4.2. Análisis y Diseño Estructural de los Muros del Carcamo.
4.2.1. Acero mínimo en las caras exterior e interior.
el muro se diseñará como un muro sujeto a la acción de esfuerzos en dos direcciones.
| espesor de muro = H = |  |  | 45 | cm
| d = | 39.0475 | cm
As min por Contr. y Temp. en la cara interior =
[5 empty] | 11.25 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
As min por Contr. y Temp. en la cara exterior =
[5 empty] | 11.25 | cm2 (considerando un porcentaje de 0.0025 / cara)
4.2.2. Dimensiones del Cárcamo y relaciones.
b
c
a
b = c = dimensiones en planta medidas
entre centros de muros
| SUBSUELO: |  |  |  |  | LIQUIDO:
| b = | 18.1 |  |  |  | b = | 18.1
| c = | 6.35 |  |  |  | c = | 6.35
| a = | 3.8 |  |  |  | a = | 6
| b/a = | 4.7632 |  |  |  | b/a = | 3.0167 |  | 3
se analizará como muro de contención
| c/a = | 1.6711 |  | 0.92 |  | c/a = | 1.0583 |  | 1
4.2.3. Acero vertical en la cara exterior del muro.
analizando como un elemento en cantelever:
|  | Mu = 1.6 x 0.5 x | 5652.5 | x | 3.8 | 2 / 3 = |  | 21766 | kg-m | (SUELO )
| Mu = | 0.051 | x 1.4 x | 6000 | x | 6 | 2 = | 15422 | kg-m | (LIQUIDO)
| Rige momento último = |  |  |  | 21766 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 21766 | x 1.3 = | 28295.8 | kg-m
| As requerido = |  |  | 20.2 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 11.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
[5 empty] | colocar 1 varilla contínua del No. 6 a cada | 21.275 | cm | 20 | cm + bastones
As de las varillas continuas = |  |  |  | 14.35 | cm2
As total requerido para los bastones = |  |  |  | 20.2 | cm2
As faltante de suministrar para los bastones = |  |  |  |  | 20.2 | - | 14.35 | = | 5.85 | cm2
colocar 1 bastón del No. 4 a cada |  |  |  | 21.7094 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 14.35 | cm2 )
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según
disposiciones del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.59 | cm
| separación de las varillas = |  |  |  | 20 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.795 | cm
| A = |  |  | 231.8 | cm
| fs = |  |  | 1680 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 18536.67 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del
ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = | [5 empty] | 30 | cm para varillas del No. 4
4.2.4. Acero vertical en la cara interior del muro.
| Mu = | 0.021 | x 1.4 x | 6000 | x | 6 | 2 = | 6350 | kg-m | (LIQUIDO)
| Rige momento último = |  |  |  | 6350 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 6350 | x 1.3 = | 8255 | kg-m
| As requerido = |  |  | 5.67 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 11.25 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
| Rige As = |  |  | 13.49 | cm2
[5 empty] | colocar 1 varilla contínua del No. 6 a cada | 21.275 | cm | 20 | cm + bastones
colocar 1 bastón del No. 4 a cada |  |  |  | 20 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 14.35 | cm2 )
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según
disposiciones del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.59 | cm
| separación de las varillas = |  |  |  | 20 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.795 | cm
| A = |  |  | 231.8 | cm
| fs = |  |  | 1680 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 18536.67 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del
ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = | [5 empty] | 30 | cm para varillas del No. 4
4.2.5. Acero horizontal en la cara exterior del muro, TRAMO SUPERIOR.
d = | 39.0475 | cm
Mu = | 0 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6650 | x | 3.8 | 2 = | 0 | kg-m EXTREMO - (SUELO)
Mu = | 0.079 | x 1.4 x 1.3 x |  | 6000 | x | 6 | 2 = | 31056 | kg-m | CENTRO - (LIQUIDO)
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
[7 empty] | 31056 |  |  | 0
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño en el centro del claro = | [5 empty] | 31056 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 22.3 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 11.25 | cm2
| Rige As = |  |  | 22.3 | cm2
cortante (tensión) = |  | 0.4 | x 1.4 x | 6000 | x | 6 | = | 20160 | kg | CENTRO - (LIQUIDO)
cortante (compr.) = |  | 0 | x 1.6 x | 6650 | x | 3.8 | = | 0 | kg | (SUELO )
| As requerido por tensión = 1.65 x |  |  |  | 20160 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 4.4 | cm2/cara RIGE
| As requerido por compr. = 1.65 x |  |  |  | 0 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 22.3 | + | 4.4 | = | 26.7 | cm2
colocar 1 varilla del No. 6 a cada |  |  |  | 21.4981 | cm
| colocar una varilla contínua del No. 6 @ 20 cm + 1 bastón del No. 6 @ | [8 empty] | 20 | cm
| ( As = | 28.7 | cm2 )
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según
disposiciones del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 1.59 | cm
| separación de las varillas = |  |  |  | 16 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 5.795 | cm
| A = |  |  | 185.44 | cm
| fs = |  |  | 1680 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 17207.92 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del
ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = | [5 empty] | 30 | cm para varillas del No. 4
4.2.5. Acero horizontal en la cara exterior del muro, TRAMO INFERIOR.
d = | 39.0475 | cm
Mu = | 0 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6650 | x | 3.8 | 2 = | 0 | kg-m EXTREMO - (SUELO)
Mu = | 0.054 | x 1.4 x 1.3 x |  | 6000 | x | 6 | 2 = | 21228 | kg-m | CENTRO - (LIQUIDO)
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
[7 empty] | 21228 |  |  | 0
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño en el centro del claro = | [5 empty] | 21228 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 14.95 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 11.25 | cm2
| Rige As = |  |  | 14.95 | cm2
cortante (tensión) = |  | 0.42 | x 1.4 x | 6000 | x | 6 | = | 21168 | kg | CENTRO - (LIQUIDO)
cortante (compr.) = |  | 0 | x 1.6 x | 6650 | x | 3.8 | = | 0 | kg | (SUELO )
| As requerido por tensión = 1.65 x |  |  |  | 21168 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 4.62 | cm2/cara RIGE
| As requerido por compr. = 1.65 x |  |  |  | 0 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 0 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 14.95 | + | 4.62 | = | 19.57 | cm2
[10 empty] | 5.22 |  | 24.3295
colocar 1 varilla del No. 6 a cada |  |  |  | 14.6653 | cm |  | 13 | cm | ( As = | 22.0769 | cm2 )
4.2.6. Acero horizontal en la cara interior del muro, TRAMO SUPERIOR.
d = | 39.0475 | cm
Mu = | 0 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6650 | x | 3.8 | 2 = | 0 | kg-m Centro-Subsuelo
Mu = | 0.118 | x 1.4 x 1.3 x |  | 6000 | x | 6 | 2 = | 46388 | kg-m | EXTREMO - (LIQUIDO)
0
46388
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño = |  |  |  | 0 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  |  | 0 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  |  | 11.25 | cm2
| Rige As = |  |  |  | 11.25 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 4.4 | cm2/cara (RIGE)
| As requerido por compr. = |  |  |  | 0 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 11.25 | + | 4.4 | = | 15.65 | cm2
colocar 1 varilla del No. 6 a cada |  |  |  | 18.3387 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 14.35 | cm2 )
calculo de los bastones
| Momento último de diseño en el extremo del claro = | [5 empty] | 46388 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 34.43 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 11.25 | cm2
| Rige As = |  |  | 34.43 | cm2
As requerido por tensión = |  |  | 4.4 | cm2
As total requerido en las esquinas = |  |  |  | 34.43 | + | 4.4 | = | 38.83 | cm2
As suministrado para las varillas contínuas = |  |  |  |  | 14.35 | cm2
As faltante de suministrar para los bastones = |  |  |  |  | 38.83 | - | 14.35 | = | 24.48 | cm2
colocar 1 bastón del No. 8 a cada |  |  |  | 20.7108 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 25.35 | cm2 )
4.2.6. Acero horizontal en la cara interior del muro, TRAMO INFERIOR.
d = | 39.0475 | cm
Mu = | 0 | x 1.6 x 1.3 x |  | 6650 | x | 3.8 | 2 = | 0 | kg-m Centro-Subsuelo
Mu = | 0.09 | x 1.4 x 1.3 x |  | 6000 | x | 6 | 2 = | 35381 | kg-m | EXTREMO - (LIQUIDO)
0
35381
CARA INTERIOR
CARA EXTERIOR
Diseño de la varilla Contínua. Se colocará una varilla contínua en función al momento último en el
centro del claro.
| Momento último de diseño = |  |  |  | 0 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  |  | 0 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  |  | 11.25 | cm2
| Rige As = |  |  |  | 11.25 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 4.62 | cm2/cara (RIGE)
| As requerido por compr. = |  |  |  | 0 | cm2/cara
As requerido para la varilla contínua = |  |  |  | 11.25 | + | 4.62 | = | 15.87 | cm2
colocar 1 varilla del No. 6 a cada |  |  |  | 18.0844 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 14.35 | cm2 )
calculo de los bastones
| Momento último de diseño en el extremo del claro = | [5 empty] | 35381 | kg-m
| As requerido por flexión = |  |  | 25.63 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 11.76 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 13.49 | cm2
| As min por C. Y Temp = |  |  | 20 | cm2
| Rige As = |  |  | 25.63 | cm2
As requerido por tensión = |  |  | 4.62 | cm2
As total requerido para los bastones = |  |  |  | 25.63 | + | 4.62 | = | 30.25 | cm2
As suministrado para las varillas contínuas = |  |  |  |  | 14.35 | cm2
As faltante de suministrar para los bastones = |  |  |  |  | 30.25 | - | 14.35 | = | 15.9 | cm2
colocar 1 bastón del No. 6 a cada |  |  |  | 18.0503 | cm |  |  | 20 | cm ( As = |  | 14.35 | cm2 )
4.3. Análisis y Diseño Estructural de la losa de base.
b/a = | 17.65 | / | 5.9 | = | 2.9915 |  | 3
4.3.1. Cálculo de la presión uniforme sobre la losa.
1) - | peso de los muros = | [5 empty] | 343.278 | ton
2) - | peso de la subpresión del nivel freático: | [5 empty] | 0 | ton
|  |  | Suma = |  |  |  | 343.278 | ton
|  | Area de la losa de base = |  |  |  |  | 126.14 | m2
| Presión de Contacto debido al peso transmitido por el muro, sin factorizar: | [9 empty] | 2721 | kg/m2
| Presión Total = | [9 empty] | 2721 | kg/m2
presión uniforme última = |  |  | 2721 | x | 1.4 = | 3809.4 | kg/m2
4.3.2. Acero en el lecho superior del sentido corto de la losa de base.
| espesor de losa = H = |  |  | 35 | cm
| d = | 27.1425 | cm
momento último en el sentido corto de la losa, en el lecho superior =
| 0.118 | x | 3809.4 | x | 5.9 | 2 = | 15647.4153 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 15647.4153 | x 1.3 = | 20341.6398 | kg-m
As requerido por flexión = |  |  |  | 21.51 | cm2
| As mínimo por Contracción y Temperatura = 0.0025 x | [6 empty] | 35 | x 100 = | 8.75 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 8.18 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 9.38 | cm2
| Rige As = |  |  | 21.51 | cm2
cortante (subsuelo) = 1.6 x |  |  | 0.1802 | x | 6650 | x | 3.8 | = | 7285.8464 | kg
cortante (liquido) = 1.4 x |  |  | 0.1802 | x | 6000 | x | 6 | = | 9082.08 | kg
As req. / compresión = |  |  | 1.65 x | 7285.8464 | / | (2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 1.5902 | cm2
As requerido por tensión = |  |  | 1.65 x | 9082.08 | / | ( 2 x 0.9 x 4200 ) = |  |  | 1.9822 | cm2 | (RIGE)
As requerido total en el sentido corto de la losa, en el lecho superior =
|  |  |  | 21.51 | + | 1.9822 | = | 23.4922 | cm2
colocar 1 varilla del No. 6 a cada |  |  |  | 12 | cm
Revisión de la Servicialidad para exposición a condiciones sanitarias normales ( Control de Grietas según
disposiciones del Código ACI-350 ).
| recubrimiento = |  |  | 5 | cm
| diámetro de varilla = |  |  | 2.87 | cm
| separación de las varillas = |  |  |  | 12 | cm
| dc = r + 0.5 db = |  |  | 6.435 | cm
| A = |  |  | 154.44 | cm
| fs = |  |  | 1540 | kg/cm2
| Z = fs 3 dc A |  | = | 15368.22 | kg/cm
| Z máximo = |  |  | 20537 | kg/cm para exposición sanitaria normal según tabla 2.6.4b del
ACI-350
| separación máxima permitida por el ACI-350 = | [5 empty] | 30 | cm para varillas del No. 4
4.3.2. Acero en el lecho superior del sentido largo de la losa de base.
| espesor de losa = H = |  |  | 35 | cm
| d = | 27.1425 | cm
momento último en el sentido largo de la losa, en el lecho superior =
| 0.034 | x | 3809.4 | x | 5.9 | 2 = | 4508.5773 | kg-m
| Momento último de diseño = |  |  |  | 4508.5773 | x 1.3 = | 5861.1505 | kg-m
As requerido por flexión = |  |  |  | 5.84 | cm2
| As mínimo por Contracción y Temperatura = 0.0025 x | [6 empty] | 35 | x 100 = | 8.75 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 8.18 | cm2
| As min por flexión = |  |  | 9.38 | cm2
| 4/3 de As por flexion = |  |  | 7.7867 | cm2
| Rige As = |  |  | 8.75 | cm2
As req. / compresión = |  |  |  | 1.5902 | cm2
As requerido por tensión = |  |  |  | 1.9822 | cm2 | (RIGE)
As requerido total en ambos sentidos del lecho superior =
|  |  |  | 8.75 | + | 1.9822 | = | 10.7322 | cm2
colocar 1 varilla contínua del No. 6 a cada |  |  |  |  | 26 | cm
4.3.4. Acero en el lecho inferior de la losa.
a) considerando el área de acero mínima.
| el Area de acero mínimo en el lecho inferior es = | [5 empty] | 8.75 | / 2 = | 4.375 | cm2
| As requerido por tensión = |  |  |  | 1.9822 | cm2
| As requerido total = |  |  | 4.375 | + | 1.9822 | = | 6.3572 | cm2
colocar 1 varilla del No. 4 a cada |  |  |  | 19 | cm |  | 18 cm