CAPITULO 5: DISEÑO ESTRUCTURAL

Memoria Descriptiva del Diseño Estructural para las Unidades de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Pegueros, Jalisco

1. 	BASES DE DISEÑO

  - ALCANCE

Estas bases se utilizarán para el análisis y diseño estructural de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pegueros, Jal.

1.2.	 REQUERIMIENTOS GENERALES

La localización da la PTAR , dimensiones, niveles, plataformas, etc. se tomaron de los planos de Ingeniería Básica de presente Proyecto. El tipo de cimentación recomendado, niveles de desplante, asentamientos estimados, tratamiento del suelo y capacidades de carga del terreno, indicados en el estudio de mecánica de suelos realizados por “SANDSTORM GAM.”, servirán de base para el diseño de la Cimentación.

1.3.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO ESTRUCTURAL

La PTAR será una estructura formada por una losa de base y muros de concreto reforzado rectangulares. El objeto principal es diseñar una estructura impermeable para prevenir la contaminación del subsuelo y de los mantos friáticos, debiéndose cuidar aspectos como la selección de un concreto de alta calidad, detalles de juntas y el control del agrietamiento debido a la contracción y dilatación.

1.4.	MATERIALES

Especificación

Cemento Portland Puzolana, tipo 1P ó 1PA		   	NMX – C150

Agregados para concreto (arena y grava)		   	ASTM - 33

Acero de refuerzo corrugado grado 42		 	ASTM - A615

1.5 	METODO DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Se utilizará el método de Diseño por Resistencia.

1.6 	NORMAS ESTANDAR PARA DISEÑO ESTRUCTURAL (Referencias).

a) ACI 318 – 89			Reglamento de Construcciones de Concreto

Reforzado.

b) ACI 350 – 84			Estructuras de Concreto para el Mejoramiento del

Ambiente

c) Portland Cement Asoc.,1981  	Coeficientes para Análisis de Tanques Circulares

sin Presf.

d) M.O.C.C.F.E., 1981 	 	Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal

de Electricidad.

1-7 	DATOS DE DISEÑO

1.7.1 	RESISTENCIAS

-    Concreto de Muros y Losas			fc = 250 kg./cm2.

-    Concreto de Plantillas 				fc = 100 kg./cm2.

# -    Acero de Refuerzo 				fy = 4,200 kg./cm2.

1.7.2 	ACERO DE REFUERZO MINIMO (Referencia 1.6.b).

- Relación mínima entre el área de esfuerzo y el área total de concreto = 0.003

- El acero de refuerzo de la parte de muros y losas de base que está en contacto con el suelo, pueden reducirse hasta en un 50% del valor anterior.

- Separación máxima de las varillas = 30cm.

- Diámetro mínimo de las varillas = 3/8".

    - ESPESORES MINIMOS DE MUROS DE CONCRETO (Referen. 1.6.b).

- Espesor mínimo para cualquier elemento = 15 cm.

- Espesor mínimo para muros con altura mayor de 3.00 metros = 30 cm.

    - CARGAS GRAVITACIONALES

- Peso volumétrico líquido almacenado 			1,040 kg/m3.

- Peso volumétrico del concreto		 		2,400 kg/m3.

- Peso volumétrico del material del banco 		1,647 kg/m3.