## Mecanico 1ª
CAPITULO 7: PROYECTO MECANICO
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO
DE CARCAMO DE BOMBEO A SEDIMENTADOR PRIMARIO
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 2 | m/s
Vel. Máx. | 3.5 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 15 | lps
Qprom.( bombeo ) | 15 | lps
Qmáx. | 30 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 20 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 4.4424 | "
Diámetro comercial: | 6 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.15 | m.
Area interna | 0.017671 | m2
Si
Qmín. = | 15 | lps | V6" f = | 0.84882 | m/s
Qprom. = | 15 | lps | V6" f = | 0.84882 | m/s
Qmáx. = | 30 | lps | V6" f = | 1.6976 | m/s
F de descarga = | 4 | " | V = | 1.8502 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo y promedio.
Q = | 0.015 | m3/s
Diámetro Tuberia 1 = | 0.15 | m
Longitud de Tubería: | 75 | m
Sf = | 0.0049537 | m H2O / m tubería
hf 6" f = | 0.37153 | m H2O
Q = | 0.015 | m3/s
Diámetro Tuberia 2 = | 0.102 | m
Longitud de Tubería: | 6 | m
Sf = | 0.032405 | m H2O / m tubería
hf 4" f = | 0.19443 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 6": | 10 | ( * )K= | 0.21 |  | DH = | 0.077118
Codos 90° 4": | 1 | K= | 0.238 |  | DH = | 0.041524
V. Mariposa 4": | 1 | K= | 0.765 |  | DH = | 0.13347
V. Check 4": | 1 | K= | 2.04 |  | DH = | 0.35592
Red. 6"x4" | 2 | K= | 0.84 |  | DH = | 0.29311
Medidor de Flujo 4": | 1 | K= | 0.34 |  | DH = | 0.012486
[5 empty] | DHt = | 0.91364
Pérdida de carga total = |  | 1.4796 | m.
B) Pérdida de carga a flujo máximo.
Q = | 0.03 | m3/s
Diámetro Tuberia 1 = | 0.15 | m
Longitud de Tubería: | 75 | m
Sf = | 0.017858 | m H2O / m tubería
hf 6" f = | 1.3394 | m H2O
Q = | 0.015 | m3/s
Diámetro Tuberia 1 = | 0.102 | m
Longitud de Tubería: | 6 | m
Sf = | 0.032405 | m H2O / m tubería
hf 4" f = | 0.19443 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 6": | 10 | ( * )K= | 0.21 |  | DH = | 0.30847
Codos 90° 4": | 1 | K= | 0.238 |  | DH = | 0.041524
V. Mariposa 4": | 1 | K= | 0.765 |  | DH = | 0.13347
V. Check 4": | 1 | K= | 2.04 |  | DH = | 0.35592
Red. 6"x4" | 2 | K= | 0.84 |  | DH = | 0.29311
Medidor de Flujo 4": | 1 | K= | 0.34 |  | DH = | 0.049943
[5 empty] | DHt = | 1.1824
Pérdida de carga total = |  | 2.7162 | m.
4.- Cálculo del Equipo de Bombeo
Para determinar la capacidad del equipo de bombeo se empleara la siguiente ecuación:
Potencia Teórica = ( Q x CDT x g.e ) / ( F. Conversión x Eficiencia)
Donde:
Q: gasto promedio / unidad= |  | 15 | lts/seg
CDT: carga dinámica total = |  | 2.7162 | + | 8.1 | = | 10.8162
|  | (Pérdidas) |  | ( Carga estatica en mts )
g.e. : gravedad especifica = |  | 1.03
F. Conversión = |  | 76
Eficiencia de la Bomba = |  | 0.7
| Potencia Teórica = |  | 3.1412 | BHP
De acuerdo a las curvas de operación de la se requiere un equipo de bombeo con motor
de 7.5 HP y una capacidad individual de 15 lps.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO
FOSA DE RECIRCULACION DE LODOS
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 2 | m/s
Vel. Máx. | 3 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 7.5 | lps
Qprom.( bombeo ) | 7.5 | lps
Qmáx. | 7.5 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 7.5 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 2.7204 | "
Diámetro comercial: | 3 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.077 | m.
Area interna | 0.0046566 | m2
Si
Qmín. = | 7.5 | lps | V3" f = | 1.6106 | m/s
Qprom. = | 7.5 | lps | V3" f = | 1.6106 | m/s
Qmáx. = | 7.5 | lps | V3" f = | 1.6106 | m/s
F de descarga = | 3 | " | V = | 1.6446 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo y promedio.
Q = | 0.0075 | m3/s
Diámetro tuberia 1= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 45 | m
Sf = | 0.035349 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 1.5907 | m H2O
Q = | 0.0075 | m3/s
Diámetro tuberia 2= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 6 | m
Sf = | 0.035349 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.2121 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.23323
Codos 90° 3": | 1 | K= | 0.252 |  | DH = | 0.034739
V. Mariposa 3": | 1 | K= | 0.81 |  | DH = | 0.11166
V. Check 3": | 1 | K= | 2.16 |  | DH = | 0.29777
Tee 3": | 1 | K= | 1.08 |  | DH = | 0.14888
Medidor de flujo 3": | 1 | K= | 0.36 |  | DH = | 0.049628
[5 empty] | DHt = | 0.87591
Pérdida de carga total = |  | 2.6787 | m.
B) Pérdida de carga a flujo máximo.
Q = | 0.0075 | m3/s
Diámetro tuberia 1= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 45 | m
Sf = | 0.035349 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 1.5907 | m H2O
Q = | 0.0075 | m3/s
Diámetro tuberia 2= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 6 | m
Sf = | 0.035349 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.2121 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.23323
Codos 90° 3": | 1 | K= | 0.252 |  | DH = | 0.034739
V. Mariposa 3": | 1 | K= | 0.81 |  | DH = | 0.11166
V. Check 3": | 1 | K= | 2.16 |  | DH = | 0.29777
Tee 3": | 1 | K= | 1.08 |  | DH = | 0.14888
Medidor de flujo 3": | 1 | K= | 0.36 |  | DH = | 0.049628
[5 empty] | DHt = | 0.87591
Pérdida de carga total = |  | 2.6787 | m.
4.- Cálculo del Equipo de Bombeo
Para determinar la capacidad del equipo de bombeo se empleara la siguiente ecuación:
Potencia Teórica = ( Q x CDT x g.e ) / ( F. Conversión x Eficiencia)
Donde:
Q: gasto promedio / unidad= |  | 7.5 | lts/seg
CDT: carga dinámica total = |  | 2.6787 | + | 6 | = | 8.6787
|  | (Pérdidas) |  | ( Carga estatica en mts )
g.e. : gravedad especifica = |  | 1.03
F. Conversión = |  | 76
Eficiencia de la Bomba = |  | 0.6
| Potencia Teórica = |  | 1.4702 | BHP
De acuerdo a las curvas de operación de la se requiere un equipo de bombeo con motor
de 3 HP y una capacidad individual de 7.5 lps.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO
FOSA DE NATAS A DAL
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 2 | m/s
Vel. Máx. | 3 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 2 | lps
Qprom.( bombeo ) | 2 | lps
Qmáx. | 2 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 2 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 1.4048 | "
Diámetro comercial: | 3 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.077 | m.
Area interna | 0.0046566 | m2
Si
Qmín. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
Qprom. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
Qmáx. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
F de descarga = | 2 | " | V = | 0.98676 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo y promedio.
Q = | 0.002 | m3/s
D = | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 90 | m
Sf = | 0.0030649 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.27585 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.016585
Codos 90° 2": | 1 | ( * )K= | 0.266 |  | DH = | 0.013201
V. Mariposa 2": | 1 | K= | 0.855 |  | DH = | 0.042432
V. Check 2": | 1 | K= | 2.28 |  | DH = | 0.11315
Junta de Exp. 2": | 1 | K= | 0.42 |  | DH = | 0.020844
[5 empty] | DHt = | 0.20621
Pérdida de carga total = |  | 0.48206 | m.
B) Pérdida de carga a flujo máximo.
Q = | 0.002 | m3/s
D = | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 90 | m
Sf = | 0.0030649 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.27585 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.016585
Codos 90° 2": | 1 | K= | 0.266 |  | DH = | 0.013201
V. Mariposa 2": | 1 | K= | 0.855 |  | DH = | 0.042432
V. Check 2": | 1 | K= | 2.28 |  | DH = | 0.11315
Junta de Exp. 2": | 1 | K= | 0.42 |  | DH = | 0.020844
[5 empty] | DHt = | 0.20621
Pérdida de carga total = |  | 0.48206 | m.
4.- Cálculo del Equipo de Bombeo
Para determinar la capacidad del equipo de bombeo se empleara la siguiente ecuación:
Potencia Teórica = ( Q x CDT x g.e ) / ( F. Conversión x Eficiencia)
Donde:
Q: gasto promedio / unidad= |  | 2 | lts/seg
CDT: carga dinámica total = |  | 0.48206 | + | 4.7 | = | 5.1821
|  | (Pérdidas) |  | ( Carga estatica en mts )
g.e. : gravedad especifica = |  | 1.03
F. Conversión = |  | 76
Eficiencia de la Bomba = |  | 0.55
| Potencia Teórica = |  | 0.25538 | BHP
De acuerdo a las curvas de operación de la se requiere un equipo de bombeo con motor
de 1 HP y una capacidad individual de 2 lps.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO
RECIRCULACION INTERNA
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 2 | m/s
Vel. Máx. | 3 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 14 | lps
Qprom.( bombeo ) | 14 | lps
Qmáx. | 14 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 14 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 3.7168 | "
Diámetro comercial: | 4 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.102 | m.
Area interna | 0.0081713 | m2
Si
Qmín. = | 14 | lps | V4" f = | 1.7133 | m/s
Qprom. = | 14 | lps | V4" f = | 1.7133 | m/s
Qmáx. = | 14 | lps | V4" f = | 1.7133 | m/s
F de descarga = | 3.068 | " | V = | 2.9353 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo y promedio.
Q = | 0.014 | m3/s
Diámetro tuberia 1= | 0.102 | m
Longitud de Tubería: | 25 | m
Sf = | 0.028522 | m H2O / m tubería
hf 4" f = | 0.71305 | m H2O
Q = | 0.014 | m3/s
Diámetro tuberia 2= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 1.5 | m
Sf = | 0.11216 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.16825 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 4": | 2 | ( * )K= | 0.21 |  | DH = | 0.062838
Codos 90° 3": | 1 | K= | 0.252 |  | DH = | 0.11067
V. Check 3": | 1 | K= | 2.16 |  | DH = | 0.94858
[5 empty] | DHt = | 1.1221
Pérdida de carga total = |  | 2.0034 | m.
B) Pérdida de carga a flujo máximo.
Q = | 0.014 | m3/s
Diámetro tuberia 1= | 0.102 | m
Longitud de Tubería: | 25 | m
Sf = | 0.028522 | m H2O / m tubería
hf 6" f = | 0.71305 | m H2O
Q = | 0.014 | m3/s
Diámetro tuberia 2= | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 1.5 | m
Sf = | 0.11216 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.16825 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 4": | 2 | ( * )K= | 0.21 |  | DH = | 0.062838
Codos 90° 3": | 1 | K= | 0.252 |  | DH = | 0.11067
V. Check 3": | 1 | K= | 2.16 |  | DH = | 0.94858
[5 empty] | DHt = | 1.1221
Pérdida de carga total = |  | 2.0034 | m.
4.- Cálculo del Equipo de Bombeo
Para determinar la capacidad del equipo de bombeo se empleara la siguiente ecuación:
Potencia Teórica = ( Q x CDT x g.e ) / ( F. Conversión x Eficiencia)
Donde:
Q: gasto promedio / unidad= |  | 14 | lts/seg
CDT: carga dinámica total = |  | 2.0034 | + | 1.5 | = | 3.5034
|  | (Pérdidas) |  | ( Carga estatica en mts )
g.e. : gravedad especifica = |  | 1.03
F. Conversión = |  | 76
Eficiencia de la Bomba = |  | 0.6
| Potencia Teórica = |  | 1.1079 | BHP
De acuerdo a las curvas de operación de la se requiere un equipo de bombeo con motor
de 1.5 HP y una capacidad individual de 14 lps.
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO
FOSA LODO PRIMARIO A DAL
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 2 | m/s
Vel. Máx. | 3 | m/s
Datos de Caudales
Qmín. | 2 | lps
Qprom.( bombeo ) | 2 | lps
Qmáx. | 2 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 2 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 1.4048 | "
Diámetro comercial: | 3 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.077 | m.
Area interna | 0.0046566 | m2
Si
Qmín. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
Qprom. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
Qmáx. = | 2 | lps | V3" f = | 0.42949 | m/s
F de descarga = | 2 | " | V = | 0.98676 | m/s
3- Cálculo de la Pérdida de Carga en la Tubería
Para estimar la pérdida de carga en la tubería se tomará como base la ecuación de
HAZEN WILLIAMS
Sf = 10.643 Q 1.85 / C 1.85 D 4.87
Donde
Sf : pérdida de carga unitaria, m H2O / m tubería
Q : gasto, m3/s
C : coeficiente de flujo = 140
D : diámetro interno del tubo, m.
Para estimar la pérdida de carga en válvulas y accesorios se empleara la siguiente
ecuación:
DH = K (v2 / 2g)
Donde
DH = pérdida de carga, m.
K = coeficiente de resistencia del accesorio.
v = velocidad del líquido, m/s.
g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2
A) Pérdida de carga a flujo mínimo y promedio.
Q = | 0.002 | m3/s
D = | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 50 | m
Sf = | 0.0030649 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.15325 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.016585
Codos 90° 2": | 1 | ( * )K= | 0.266 |  | DH = | 0.013201
V. Mariposa 2": | 1 | K= | 0.855 |  | DH = | 0.042432
V. Check 2": | 1 | K= | 2.28 |  | DH = | 0.11315
Junta de Exp. 2": | 1 | K= | 0.42 |  | DH = | 0.020844
[5 empty] | DHt = | 0.20621
Pérdida de carga total = |  | 0.35946 | m.
B) Pérdida de carga a flujo máximo.
Q = | 0.002 | m3/s
D = | 0.077 | m
Longitud de Tubería: | 50 | m
Sf = | 0.0030649 | m H2O / m tubería
hf 3" f = | 0.15325 | m H2O
Pérdidas en accesorios |  |  | ( * ) = Fuente : Crane Flujo de Fluidos
Cantidad
Codos 90° 3": | 7 | ( * )K= | 0.252 |  | DH = | 0.016585
Codos 90° 2": | 1 | K= | 0.266 |  | DH = | 0.013201
V. Mariposa 2": | 1 | K= | 0.855 |  | DH = | 0.042432
V. Check 2": | 1 | K= | 2.28 |  | DH = | 0.11315
Junta de Exp. 2": | 1 | K= | 0.42 |  | DH = | 0.020844
[5 empty] | DHt = | 0.20621
Pérdida de carga total = |  | 0.35946 | m.
4.- Cálculo del Equipo de Bombeo
Para determinar la capacidad del equipo de bombeo se empleara la siguiente ecuación:
Potencia Teórica = ( Q x CDT x g.e ) / ( F. Conversión x Eficiencia)
Donde:
Q: gasto promedio / unidad= |  | 2 | lts/seg
CDT: carga dinámica total = |  | 0.35946 | + | 5.5 | = | 5.8595
|  | (Pérdidas) |  | ( Carga estatica en mts )
g.e. : gravedad especifica = |  | 1.03
F. Conversión = |  | 76
Eficiencia de la Bomba = |  | 0.55
| Potencia Teórica = |  | 0.28877 | BHP
De acuerdo a las curvas de operación de la se requiere un equipo de bombeo con motor
de 1 HP y una capacidad individual de 2 lps.

## Hoja2
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DEL CABEZAL DE AIRE
DE ALIMENTACION A REACTOR BIOLOGICO
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 20 | m/s
Vel. Máx. | 25 | m/s
Datos de Caudales
Flujo por Equipo: | 385 | pcm
| 181.5917 | lps
No. Equipos Oper. | 2 | pzas
Qmín. | 181.5917 | lps
Qprom.( bombeo ) | 363.1833 | lps
Qmáx. | 363.1833 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 363.1833 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 5.9864 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 20
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.207 | m.
Area interna | 0.033654 | m2
Si
Qmín. = | 181.5917 | lps | V6" f = | 5.3959 | m/s
Qprom. = | 363.1833 | lps | V6" f = | 10.7918 | m/s
Qmáx. = | 363.1833 | lps | V6" f = | 10.7918 | m/s
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE AIRE
ALIMENTACION A CADA REACTOR
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 20 | m/s
Vel. Máx. | 25 | m/s
Datos de Caudales
Flujo por Equipo: | 385 | pcm
| 181.5917 | lps
No. Equipos Oper. | 1 | pzas
Qmín. | 181.5917 | lps
Qprom.( bombeo ) | 181.5917 | lps
Qmáx. | 181.5917 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 181.5917 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 4.2331 | "
Diámetro comercial: | 6 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.15 | m.
Area interna | 0.017671 | m2
Si
Qmín. = | 181.5917 | lps | V4" f = | 10.276 | m/s
Qprom. = | 181.5917 | lps | V4" f = | 10.276 | m/s
Qmáx. = | 181.5917 | lps | V4" f = | 10.276 | m/s
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE AIRE
CABEZAL DE ALIMENTACION A DIGESTORES DE LODOS
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 20 | m/s
Vel. Máx. | 25 | m/s
Datos de Caudales
Flujo por Equipo: | 566 | pcm
| 266.9633 | lps
No. Equipos Oper. | 2 | pzas
Qmín. | 266.9633 | lps
Qprom.( bombeo ) | 533.9267 | lps
Qmáx. | 533.9267 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 533.9267 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 7.2585 | "
Diámetro comercial: | 8 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.207 | m.
Area interna | 0.033654 | m2
Si
Qmín. = | 266.9633 | lps | V4" f = | 7.9327 | m/s
Qprom. = | 533.9267 | lps | V4" f = | 15.8654 | m/s
Qmáx. = | 533.9267 | lps | V4" f = | 15.8654 | m/s
CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIA DE AIRE
ALIMENTACION A CADA DIGESTOR
1- Cálculo del Diámetro de la Tubería
Velocidades recomendadas en tuberías por bombeo con líquido / sólido.
Vel. Diseño | 20 | m/s
Vel. Máx. | 25 | m/s
Datos de Caudales
Flujo por Equipo: | 566 | pcm
| 266.9633 | lps
No. Equipos Oper. | 1 | pzas
Qmín. | 266.9633 | lps
Qprom.( bombeo ) | 266.9633 | lps
Qmáx. | 266.9633 | lps
Qdiseño (Qd) tuberia | 266.9633 | lps
Determinación del diámetro
Se empleará la siguiente ecuación
D = ( 4Qd / V p ) 1/2
Diámetro calculado: | 5.1325 | "
Diámetro comercial: | 6 | " ced. 40
2- Análisis de Velocidades en la Tubería
V = Q / A
Diámetro interno: | 0.15 | m.
Area interna | 0.017671 | m2
Si
Qmín. = | 266.9633 | lps | V4" f = | 15.107 | m/s
Qprom. = | 266.9633 | lps | V4" f = | 15.107 | m/s
Qmáx. = | 266.9633 | lps | V4" f = | 15.107 | m/s